Общество с ограниченной ответственностью "Курский завод "Аккумулятор"

Код продукции  34 8230 																	Группа Е 51

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Общества с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор

______________ Е.К. Сиротин

"___" _____________ 2008

# АККУМУЛЯТОР KL70P-У3 И БАТАРЕЯ 9KL70P-У3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ЖЮИК.563336.001 РЭ

Главный конструктор

Общества с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор"

_____________ А.М. Брикез

"____" ____________ 2008

#### Содержание

# 1 Описание и работа									3

# 2 Использование по назначению							10

3 Техническое обслуживание							17

4 Транспортирование и хранение							17

# 5 Утилизация										18

6 Свидетельство о приемке								20

7 Гарантии изготовителя								21

# Приложение А Габаритные размеры и масса аккумулятора и батареи		22

Приложение Б Приготовление электролита					24

Приложение В Журнал регистрации работы аккумулятора (батареи)		26

Приложение Г Сведения о проверке аккумулятора (батареи)			27

при поступлении с завода-изготовителя

Приложение Д Перечень документов, на которые даны ссылки

в руководстве по эксплуатации							28

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для организации правильной эксплуатации аккумулятора KL70P-У3 и батареи 9KL70P-У3.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены краткие сведения о работе щелочного открытого никель-кадмиевого призматического аккумулятора и батареи, их использовании, техническом обслуживании и ремонте, хранении, транспортировании и утилизации.

К эксплуатации аккумулятора и батареи допускается обслуживающий персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по электробезопасности и изучивший эксплуатационную документацию на аккумулятор (батарею).

###### 1 Описание и работа

  - Основные сведения об изделии

Наименование страны-изготовителя	- Россия

Наименование завода-изготовителя	- Общество с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя	- Россия, 305026, Курск, проспект

Ленинского комсомола, 40

Щелочной никель-кадмиевый открытый призматический аккумулятор KL70P-У3 и батарея 9KL70P-У3, выпускаемые по техническим условиям ЖЮИК.563336.025ТУ, сертифицированы (декларированы) на соответствие требованиям

___________________________________________________________________________

( перечисляются нормативные документы, указанные в сертификате (декларации) на изделие )

Сведения о сертификации (декларации) изделия должны содержать:

- регистрационный номер сертификата соответствия (декларации о соответствии);

- сведения о регистрации сертификата соответствия (декларации о соответствии);

- срок действия сертификата соответствия (декларации о соответствии).

Примечание - Сведения вносятся при тиражировании руководства по эксплуатации, входящего в комплект поставки при отправке потребителю.

1.2 Назначение изделия

Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый открытый призматический и батарея предназначены для электроснабжения наземного электротранспорта, питания средств связи и автоматики и изготовляемые для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт.

Климатическое исполнение У категории 3 по ГОСТ 15150.

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях, приведен в приложении Д.

В условном обозначении аккумулятора и батареи буквы и цифры означают:

- цифры перед буквами - количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

- К - аккумуляторы открытые никель-кадмиевые призматические;

- L - режим разряда ( длительный );

- 70 - номинальная емкость в ампер-часах (C10);

- Р – аккумулятор в пластмассовом баке;

- У – климатическое исполнение;

- 3 – категория размещения.

Пример условного обозначения аккумулятора КL70Р-У3 и батареи 9КL70Р-У3 при заказе и в документации другого изделия:

- для нужд народного хозяйства - "Аккумулятор КL70Р-У3 ЖЮИК.563336.025 ТУ"; 
Батарея 9КL70Р-У3 ЖЮИК.563336.025ТУ".

- для поставок на экспорт - "Аккумулятор КL70Р-У3 ЖЮИК.563336.025 ТУ. Экспорт"; "Батарея 9КL70Р-У3 ЖЮИК.563336.025ТУ. Экспорт".

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Основные электрические параметры аккумулятора и батареи должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1 при нормальной температуре окружающего воздуха (20(5)(C.

## Таблица 1

| Условное обозначение изделия | Номинальная емкость, А(ч | Номинальное напряжение, В | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Время, ч | Конеч-ное напря-жение, В |
| KL70P-У3 | 70 | 1,2 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1,0 |
| 9KL70P-У3 | 70 | 10,6 |  |  |  |  | 9,0 |

Примечания

1 Значения напряжения батареи указаны с учетом не более 2% потерь на шинах и  перемычках.

2 Номинальная емкость аккумулятора (батареи) должна быть достигнута не позднее пятого цикла.

1.3.2 Габаритные размеры, масса аккумулятора и батареи приведены в приложении А. Допустимое отклонение массы в сторону уменьшения не ограничивается.

1.3.3 Аккумулятор и батарея не должны иметь механических повреждений. На пластмассовых поверхностях не допускаются трещины, расслоения, раковины и холодные спаи.

Наружные металлические детали не должны иметь коррозии и должны быть покрыты смазочным материалом.

Крепежные детали должны быть затянуты и исключать возможность самоотвинчивания.

1.3.4 Конструкция горловины и пробки аккумулятора обеспечивает удобную заливку электролита и свободный выход газов, не допускает выплескивание электролита из аккумулятора при эксплуатации и попадание внутрь его посторонних предметов, а также допускает заряд аккумулятора с закрытой пробкой.

1.3.5 При наклоне аккумулятора на угол до 45( от нормального положения (выводами вверх) электролит не выливается и не разбрызгивается в процессе эксплуатации.

1.3.6 Втулка (клапан) пробки аккумулятора должна срабатывать при избыточном давлении внутри аккумулятора от 0,005 до 0,05 МПа (от 0,05 до 0,5 кгс/см2).

1.3.7 Аккумулятор и батарея пожаро-взрывобезопасны.

1.3.8 Электрическое сопротивление изоляции должно быть:

- аккумулятора- не менее 10 МОм;

- батареи - не менее 100 кОм.

1.3.9 Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) разряженного аккумулятора (батареи) должно быть положительным, величина которого не регламентируется.

НРЦ заряженного аккумулятора должно быть не менее 1,2 В, батареи - не менее 10,8 В.

1.3.10 В прерывистых (ежедневно в течение 16 ч) режимах работы при нормальных климатических условиях батарея должна обеспечивать пусковые токи 220 А длительностью 
1 с в количестве 10 раз, при этом значение напряжения должно быть не менее 7 В. Длительность перерыва между пусками должна быть не менее 5 мин.

1.3.11 Емкость аккумулятора (батареи) после хранения в заряженном состоянии в течение 
28 суток при температуре  окружающей среды (20(5)(C должна быть не менее 35 А(ч.

1.3.12 Аккумулятор допускает заряд при постоянном напряжении (1,56-1,60) В при температуре окружающей среды (20(5)(C.

1.3.13 Батарея допускает заряд (подзаряд) при постоянном напряжении не менее 14,0 В.

1.3.14 Аккумулятор и батарея должны быть устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударов в условиях эксплуатации по группе М28 ГОСТ 17516.1.

1.3.15 Аккумулятор и батарея предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40((.

1.3.16 Аккумулятор и батарея должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды 98% при температуре 25(( ГОСТ 15150. При этом на металлических деталях не должно быть следов коррозии.

1.3.17 Продолжительность разряда аккумулятора (батареи) током 7 А до напряжения 1,0В (9,0 В) при температуре окружающего воздуха минус (18(2)(( должна быть не менее 
2 ч 30 минут.

1.3.18 Продолжительность разряда свежезаряженного аккумулятора током 7 А до напряжения 0,8 В при температуре окружающего воздуха минус (40(2)(C должна быть не менее 2 ч. Допускается снижение емкости отдельных аккумуляторов до 10,5 Аּч.

1.3.19 В прерывистых (ежедневно в течение 16 ч) режимах работы при температуре окружающего воздуха минус (40(2)(C  батарея должна обеспечивать:

а) пусковые токи до 150 А длительностью 2-3 с в количестве 3 раз, при этом допускается падение напряжения до 2,5 В. Длительность перерыва между пусками должна быть не менее 5 мин;

б) постоянную нагрузку током 14 А длительностью 30 мин в количестве 2 раз, конечное напряжение должно быть не менее 8,0 В.

1.4 Комплектность

1.4.1 В комплект поставки должны входить:

- аккумулятор (батарея) – количество по условиям договора;

- руководство по эксплуатации – 1 экз. на 50 аккумуляторов или на 4 батареи.

При отправке нескольких комплектов аккумуляторов (батарей) одному потребителю допускается прилагать 1 экз. руководства по эксплуатации, если это оговорено в контракте или договоре на поставку.

Примечание - Возможна поставка батарей любой комплектности по согласованию завода-изготовителя с потребителем.

1.5 Устройство и работа аккумулятора

1.5.1 Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных ламельных электродов, отделенных друг от друга гофрированным перфорированным сепаратором. Блок электродов помещен в пластмассовый бак прямоугольной формы.

Контактные планки электродов блока соединены стальными мостиками с отрицательным и положительным борнами, которые выведены через отверстия в крышке и закреплены гайками. Рядом с положительным борном на крышке аккумулятора нанесен знак полярности "+" (плюс).

Для заливки электролита на крышке аккумулятора имеется заливочное отверстие (горловина), закрытое пробкой.

Уплотнение борнов осуществляется кольцом уплотнительным.

1.5.2 При нормальных условиях эксплуатации в аккумуляторах применяется электролит – гидрат окиси калия плотностью 1,19-1,21 г/см3 с добавкой (20(1) г/л гидрата окиси лития, при отрицательных температурах – гидрат окиси калия плотностью 1,26-1,28 г/см3 без добавления гидрата окиси лития.

Уровень электролита над контактными планками электродов должен быть 15-20 мм.

1.5.3 Аккумуляторы поставляются потребителю отформированными, без электролита в разряженном состоянии.

# 1.6 Устройство и работа батареи

Аккумуляторная батарея состоит из девяти аккумуляторов, установленных в металлический ящик, соединенных последовательно в электрическую цепь при помощи стальных никелированных перемычек. Для переноски батареи ящик имеет две ручки.

1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности

# 1.7.1 Перечень средств измерения и принадлежностей, необходимых для контроля и технического обслуживания аккумулятора и батареи, должен соответствовать таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование оборудования, приборов, приспособлений | Класс точности | Обозначение документа | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Электрическое оборудование: |  |  |  |
| 1 Зарядно-разрядное устройство | 1,5 |  | Для заряда и разряда аккумулятора (батареи) |
| II Контрольно-измерительные приборы: | не ниже |  |  |
| 1 Вольтметр | 0,5 | ГОСТ 8711 | Для измерения напряжения |
| 2 Амперметр | 1,5 | ГОСТ 8711 | Для измерения величины зарядного и разрядного токов |
| 3 Термометр спиртовой или ртутный с ценой деления 1°С | 0,5 | ГОСТ 28498 | Для измерения температуры электролита |
| 4 Весы технические | 0,5 | ГОСТ 29329 | Для взвешивания щелочи |
| 5 Мегомметр на 500 В | 1,0 | ГОСТ 23706 | Для измерения сопротивления изоляции |
| 6 Ареометр |  | ГОСТ 18481 | Для измерения плотности электролита |
| III Рекомендуемые вспомогательные приспособления: |  |  |  |
| 1 Трубка стеклянная диаметром 5-6 мм |  |  | Для замера уровня электролита в аккумуляторах |
| 2 Воронка или резиновая груша, заливочное устройство или кружка с носиком |  |  | Для заливки электролита в аккумуляторы |
| 3 Баки стальные с двумя кранами и крышкой |  |  | Для приготовления электролита |
| 4 Весло |  |  | Для перемешивания электролита |

Примечание - Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерений и выходные параметры в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации

1.8 Маркировка

1.8.1 На крышке аккумулятора должно быть нанесено:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение типа аккумулятора;

- дата изготовления ( квартал, год );

- знак полярности: плюс "+" у положительного вывода;

- обозначение технических условий;

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия (декларации о соответствии).

1.8.2 Батарея должна иметь маркировку с указанием:

- товарного знака завода-изготовителя;

- типа батареи;

- даты изготовления;

- обозначения технических условий;

- знака соответствия при наличии сертификата соответствия (декларации о соответствии).

Маркировка наносится на липкую аппликацию, дата изготовления наносится на крышку аккумулятора.

1.8.3 Маркировка аккумуляторов (батарей), поставляемых на экспорт, дополнительно должна содержать надпись "Сделано в России". Обозначение технических условий и товарный знак завода-изготовителя не маркировать.

1.8.4 Маркировка аккумуляторов (батарей) предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.8.5 Транспортная маркировка  по ГОСТ 14192. На транспортной таре должны быть нанесены манипуляционные знаки: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.9 Упаковка

1.9.1 Консервация и упаковка аккумуляторов по ГОСТ 23216.

1.9.2 В качестве транспортной тары для аккумуляторов (батарей) должны применяться деревянные ящики по ГОСТ 2991.

Аккумуляторы (батареи) должны устанавливаться в вертикальном положении, борнами вверх в один ряд.

Допускается упаковка аккумуляторов (батарей) в транспортные пакеты с применением средств пакетирования по ГОСТ 21650.

Допускается транспортировать аккумуляторы (батареи) без упаковки с соответствующей защитой от атмосферных осадков.

1.9.3 В транспортную тару должна быть вложена эксплуатационная и товаросопроводительная документация в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

1.9.4 Транспортная тара изделий, поставляемых на экспорт, должна соответствовать ГОСТ 24634.

Транспортная маркировка груза, эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна соответствовать требованиям  ГОСТ 14192, ГОСТ 2.601 и выполняться на русском языке и (или) на языке, указанном в заказе-наряде на поставку изделий.

# 2 Использование по назначению

# 2.1 Эксплуатационные ограничения

# 2.1.1 Для предупреждения выхода из строя аккумулятора (батареи) необходимо поддерживать следующие технические параметры:

-    ток заряда 14 А, продолжительность 8 ч;

- ток разряда 7 А, продолжительность 10 ч, до конечного напряжения 1,0 В (9,0 В)

(допускается разряд током 14 А до конечного напряжения 1,0 В (9,0 В));

- уровень электролита над контактными планками электродов 15-20 мм;

-   плотность электролита при нормальных условиях 1,19-1,21 г/см3 – гидрат окиси калия с добавкой (20(1) г/л гидрата окиси лития, при температуре минус 18(C и ниже – гидрат окиси калия плотностью 1,26-1,28 г/см3;

- содержание карбонатов (К2СО3) не более 70 г/л;

- температура электролита не выше 40(C;

- эксплуатация аккумулятора (батареи) производится в вертикальном положении (борнами аккумулятора вверх), допустимые отклонения от вертикали на углы не более 45°;

- при эксплуатации номинальным или буферным режимом перерыв между разрядом аккумулятора (батареи) на контрольном цикле по таблице 3 и началом последующего заряда по таблице 4 не должен превышать 2 суток.

Все работы, проводимые с аккумулятором (батареей), должны выполняться в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и фиксироваться в журнале (рекомендуемое приложение В) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.2 Подготовка изделия к использованию, указания мер безопасности

2.2.1 Аккумуляторы (батареи) выпускаются предприятием-изготовителем в разряженном состоянии.

2.2.2 При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов и батарей необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей".

2.2.3 К обслуживанию и работам с аккумуляторами (батареями) допускаются лица, специально обученные правилам их эксплуатации  и изучившие руководство по эксплуатации.

2.2.4 Помещение для работы с аккумуляторами и батареями должно иметь наряду с искусственным и естественное освещение, вентиляцию.

ВНИМАНИЕ!

При работе с аккумуляторами и батареями категорически запрещается:

- курить и работать с открытым огнем;

- производить работы с электролитом без защитных очков и спецодежды.

2.2.5 При попадании щелочи на кожу, промыть ее водой, затем 5% раствором борной кислоты и снова водой. При попадании электролита в глаза тщательно промыть их водой и немедленно обратиться к врачу.

2.2.6 Строго запрещается нарушать режимы заряда, разряда.

2.2.7 Во избежание несчастного случая запрещается во время заряда прикасаться к любым неизолированным частям аккумуляторов (батарей).

2.2.8 При работе с гаечным ключом и другими металлическими инструментами нельзя допускать коротких замыканий одновременным прикосновением к разнополярным выводам аккумулятора. Металлический инструмент должен иметь изолированные рукоятки.

2.2.9 Наконечники проводов переносного вольтметра должны быть снабжены ручками из изоляционного материала.

2.2.10 Протирать аккумуляторы и батареи влажными хлопчатобумажными отходами следует только после отключения их от зарядного устройства.

2.2.11 Для защиты от поражения электрическим током при обслуживании батарей необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.

2.2.12 При ожогах электрическим током необходимо рану покрыть марлей, стараясь не касаться ее руками, и немедленно обратиться к врачу.

2.2.13 Запрещается устанавливать батареи вблизи нагревательных приборов и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 2 м.

2.2.14 Контрольно-измерительные приборы, применяемые при проверке, должны иметь паспорта и клеймо поверителя, а также инструкцию по их эксплуатации.

2.2.15 Конструкция аккумуляторов и батарей обеспечивает требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.2.16 Требования безопасности к оборудованию, применяемому при эксплуатации аккумуляторов и батарей, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

# 2.3 Использование изделия

2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 При поступлении аккумуляторов (батарей) потребителю:

а) проверить состояние упаковки;

б) проверить комплект поставки изделия в соответствии с п.1.4;

в) удалить с поверхности аккумуляторов консервационную смазку, пыль, при наличии карбонатов удалить их слегка увлажненными хлопчатобумажными отходами, затем протереть насухо;

г) проверить правильность последовательного соединения аккумуляторов в батарее, подтянуть гайки на токоведущих деталях.

2.3.1.2 Все работы, проводимые с аккумуляторами (батареями), поступившими с предприятия-изготовителя, должны фиксироваться в журнале (рекомендуемое приложение Г) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ.

2.3.1.3 После проверки аккумуляторы (батареи) приводят в действие или устанавливают на хранение.

2.3.1.4 Перед приведением в действие проверить отсутствие коротких замыканий.

2.3.1.5 Потребитель имеет право на входной контроль по любому требованию технических условий.

При входном контроле потребитель использует правила отбора образцов, методы испытаний, указанные в технических условиях.

2.3.2 Приведение в рабочее состояние

2.3.2.1 Вывернуть пробку из заливочного отверстия и залить в каждый аккумулятор электролит, приготовленный в соответствии с приложением Б.

Затем аккумуляторы выдержать 2 ч, проверить уровень электролита над электродами, он должен быть в пределах от 15 до 20 мм.

Уровень определять с помощью стеклянной трубки диаметром 5-6 мм. Стеклянную трубку опустить до электродов, затем плотно закрыв верхний конец трубки, вынуть ее из аккумулятора, держа над отверстием для заливки. Высота электролита в трубке будет равна уровню электролита над электродами. Проверить температуру электролита, которая должна быть (20(5)(С.

2.3.2.2 Для заряда батареи или группы аккумуляторов применять зарядное устройство (ЗУ) постоянного или выпрямленного тока (обеспечивающего режимы в соответствии с таблицей 3), выходное напряжение которого не ниже (2,0хn) В, где n – количество аккумуляторов последовательно включенных в цепь заряда.

Подсоединить крайние аккумуляторы к ЗУ следующим образом: свободный плюсовой вывод аккумулятора к плюсовому выводу ЗУ, свободный минусовой вывод другого аккумулятора к минусовому выводу ЗУ.

Допускается проводить заряд нескольких батарей, при этом их соединяют последовательно.

Во время заряда рекомендуется применять принудительное охлаждение: воздушное (вентиляторы, воздуходувки и т.п.) или водяное (проточное или стационарное). При повышении температуры электролита выше плюс 35(С заряд прервать и охладить аккумуляторы (батареи).

Примечание - Охлаждение батареи увеличивает КПД зарядного процесса и снижает периодичность доливки воды за счет сокращения "паразитной" доли тока, направленной на преждевременное газовыделение (разложение электролита); исключает "температурные" паузы, что снижает время заряда и увеличивает загруженность электромашин; способствует увеличению ресурса за счет снижения эффекта газолифтного вымывания активных материалов из электродов аккумуляторов.

2.3.2.3 Сообщить аккумуляторам (батареям) заряд-разряд режимом контрольного цикла в соответствии с таблицей 3.

## Таблица 3

| Наименование цикла | Заряд | Разряд | Напряжение в конце разряда, не менее, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сила тока, А | Время, ч | Сила тока, А | Время, ч |  |
| Тренировочный | 14 | 10 | 7 | 8 | 1,0 (9,0) |
| Контрольный | 14 | 8 | 14 | - | 1,0 (9,0) |

Перерыв между зарядом и разрядом на контрольном цикле должен быть не более 1 часа.

Температуру электролита при заряде измерять выборочно через каждые 2 часа и через каждые 15 мин на последнем часе.

При заряде и разряде напряжение измерять в начале (через 10 мин после включения) и перед выключением.

При разряде батарей на контрольном цикле проводить замеры напряжения через каждый час, а при достижении напряжения 9,0 В на батарею, замерить напряжение каждого аккумулятора в батарее. Если в батарее обнаружен аккумулятор с напряжением менее 0,9 В, его необходимо заменить на годный.

Аккумуляторы (батареи) считаются годными, если емкость не менее 50 А(ч. Если емкость меньше 50 А(ч, то необходимо сообщить еще 2 цикла режимами, указанными в таблице 3.

# 2.3.3 Порядок работы

2.3.3.1 Перед началом эксплуатации сообщить аккумуляторам (батареям) заряд в соответствии с таблицей 4.

2.3.3.2 По окончании заряда отключить аккумуляторы (батареи) от ЗУ, протереть аккумуляторы (батарею) хлопчатобумажными отходами от загрязнений и солей и установить на объект эксплуатации.

2.3.3.3 Аккумуляторы (батареи) эксплуатируются режимами, приведенными в 
таблице 4.

Таблица 4

| Номинальный режим | Буферный режим |
| --- | --- |
| Заряд | Разряд | Заряд | Разряд |
| Ток, А | Время, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В | Время, ч | Постоянноенапряжение, В | Ток, А | Время, с | Конечное напряжение, В | Количество пусков |
| 14 | 8 | 7 | 1,0 (9,0) | 4 | 1,55-1,62 (14-14,5) | 150 | 2-3 | 0,3 (2,5) | 3 |

2.3.3.4 Общим правилом эксплуатации щелочных аккумуляторов (батарей) является выполнение требований:

- соблюдать эксплуатационные ограничения, указанные в п.2.1.1;

-   не производить разряд ниже конечного напряжения. При таких разрядах в активной массе положительных электродов происходят необратимые процессы, уменьшающие емкость аккумуляторов (батареи), кроме того может произойти переполюсовка отдельных, наиболее слабых аккумуляторов.

2.3.3.5 В процессе эксплуатации обслуживающему персоналу необходимо выполнять следующие операции:

а) осмотреть аккумуляторы (батареи) и, в случае необходимости, отмыть или очистить поверхность от загрязнений;

б) проверить состояние контактов, затяжку гаек и устранить замеченные недостатки;

в) в процессе эксплуатации, вследствие газовыделения при заряде или испарения, уровень электролита уменьшается, плотность увеличивается. Необходимо проверять плотность в 2-3 аккумуляторах перед каждым зарядом, во всех аккумуляторах через каждые 10 циклов. Уровень проверяется перед каждым зарядом, при необходимости производится его корректировка путем добавления в аккумуляторы дистиллированной воды или более плотного электролита.

Величину напряжения каждого аккумулятора (батареи) проверять один раз в месяц перед зарядом.

Измерение напряжения производить с помощью вольтметра.

2.4 Характерные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Пониженная емкость | Карбонатов более 70 г/л, электролит используется в течение длительного времени | Сменить электролит |
|  | Примеси в электролите | Сменить электролит |
|  | Систематический недозаряд | Усиленный заряд |
|  | Систематические глубокие разряды | Усиленный заряд |
|  | Плотность электролита не соответст-вует норме | Довести плотность до требуемых значений |
|  | Короткое замыкание в аккумуляторе | Промыть аккумулятор в соответ-ствии с п.3.2 |
|  | Загрязнены контакты или поверхность, плохо завернуты гайки | Очистить контакты, подтянуть гайки |
|  | Состав и плотность электролита не соответствуют условиям эксплуатации | Сменить электролит |
|  | Заряд при температуре электролита выше 40(C | Проводить заряд при темпе-ратуре электролита до 35(C |
| 2 Сильный нагрев аккумулятора | Чрезмерный ток заряда или разряда | Уменьшить ток |
|  | Передача тепла от нагретых зажимов из-за плохого контакта | Очистить контакты и подтянуть гайки |
|  | Уровень электролита ниже верхней кромки электродов | В зависимости от плотности электролита – долить дистилли-рованной водой, конденсатом или электролитом до требуемого уровня |
|  | Короткое замыкание в аккумуляторе | Промыть аккумулятор в соответ-ствии с п.3.2 |
| 3 Понижено сопро-тивление изоляции | Нарушена целостность пластмассового бака | Заменить дефектный аккумуля-тор |
|  | Загрязнен батарейный ящик | Отмыть и высушить батарейный ящик |

# 3 Техническое обслуживание

3.1 Систематическая и длительная эксплуатация аккумуляторов (батарей) в буферном режиме приводит к снижению емкости. При эксплуатации батарей в буферном режиме не реже одного раза в три месяца проводить смену электролита.

Смена электролита производится также в зависимости от условий эксплуатации аккумуляторов (батарей) – п.1.5.2.

3.2 Из аккумуляторов (батарей) слить электролит, для этого вывернуть пробку из крышки аккумулятора, перевернуть аккумулятор (батарею) вниз горловиной и выдержать 
5 мин, затем покачиванием из стороны в сторону удалить остаток электролита.

Для промывки аккумуляторов использовать дистиллированную воду или конденсат.

Залить аккумуляторы подщелоченной подогретой до 40(С водой и выдержать в течение 30-60 мин, слить воду из аккумуляторов и снова промыть водой два раза.

ВНИМАНИЕ! Во избежание коррозии электродов запрещается оставлять без электролита промытые водой аккумуляторы более 15 мин.

3.3 После промывки аккумуляторы залить свежим электролитом с плотностью на 2% выше указанной в п.1.5.2 – вследствие того, что происходит разбавление его водой, оставшейся в порах электродов после промывки. Выдержать в течение 2 ч.

Проверить уровень и плотность электролита, при необходимости откорректировать.

3.4 Сообщить аккумуляторам (батареям) два тренировочных и один контрольный цикл согласно таблице 3.

3.5 При эксплуатации в буферном режиме (особенно в летнее время) проводить доливку и корректировку плотности электролита через каждые 5 сут.

3.6 При эксплуатации аккумуляторов (батарей) в номинальном режиме доливку и корректировку электролита проводить каждые 5 циклов. Смену электролита проводить через каждые три месяца или через каждые 50-100 циклов.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

4.2 Условия транспортирования изделий в части механических воздействий должны соответствовать группе Л ГОСТ 23216, в части климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150.

4.3 Аккумуляторы (батареи) в таре и без неё транспортируют любым видом транспорта на любое расстояние в разряженном состоянии без электролита.

4.4 Батареи, при транспортировании без упаковки, должны устанавливаться в вертикальном положении, борнами вверх, в один ряд. Не допускается установка одной батареи на другую.

При транспортировании без упаковки аккумуляторы должны укладываться друг к другу в горизонтальном положении на широкую боковую сторону в несколько рядов по высоте, но не более 8 рядов.

4.5 При транспортировании и хранении не допускается воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков.

4.6 Условия хранения в части климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе 2С ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не выше 300С и относительной влажности не более 80%.

4.7 Аккумуляторы и батареи должны храниться в сухом виде без электролита, в закрытых помещениях на стеллажах в вертикальном положении борнами вверх, при этом установка одного аккумулятора (батареи) на другой (другую) не допускается.

При кратковременном хранении (до 1 мес) допускается укладывать аккумуляторы в горизонтальное положение на широкую боковую сторону в несколько рядов, но не более 15.

4.8 Не допускается совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов и батарей, а также хранение кислот в одном помещении со щелочными аккумуляторами (батареями).

###### 5 Утилизация

5.1 Аккумулятор (батарея), выработавшие гарантийный срок службы и непригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат утилизации.

5.2 Аккумуляторы в собранном виде со слитым электролитом должны направляться на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку, в установленном порядке с соблюдением требований РЭ по безопасности и утилизации.

5.3 В состав активной массы положительного и отрицательного электродов входят соединения никеля и кадмия. Степень действия этих вредных веществ на организм человека, которые могут выделятся при хранении отработанных аккумуляторов (батарей) с разрушенным корпусом или при их переработке, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и указаны в таблице 6.

## Таблица 6

| Наименова-ние | Характер действия на организм человека | Пути проникновения | Класс опасности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель и его оксиды | Пыль оказывает токсическое действие, вызывая нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления, вызывает аллергические заболевания кожи. Соли оказывают токсическое действие: поражение кожи («никелевая экзема», «никелевая чесотка») | Органы дыхания, кожный покров | I | 0,05 |
| Кадмий и его неорганические соеди-нения | Пыль, оксид вызывают поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | I | 0,05 |

Лом и отходы по физическим признакам относятся к классу А ГОСТ 1639.

5.4 Отработанные изделия должны храниться в специальных помещениях или огороженных площадках без электролита, в неразобранном виде.

5.5 Транспортирование отработанных изделий без электролита производится любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

6 Свидетельство о приемке

___________________       _______________________	№ ____________________

наименование изделия			 обозначение		            номер (а) партии аккумуляторов

или номер(а) батареи (й)

количество

#### Дата выпуска __________________

Изготовлены и приняты  в соответствии  с требованиями  технических 
условий  ЖЮИК.563336.025 ТУ  и  признаны  годными  для  эксплуатации.

### Начальник ОУК

#### МП _______________________			____________________

личная подпись					          расшифровка подписи

## год, месяц, число

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ______

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия						_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП	_______________________			_______________________________

личная подпись					расшифровка подписи

год, месяц, число

7 Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие аккумуляторов и батарей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения аккумулятора (батареи) в разряженном состоянии 
2,5 года в условиях хранения по группе 2(С)  с момента их изготовления.

7.3. Гарантийный срок службы аккумулятора (батареи) с момента ввода в эксплуатацию – 3 года.

7.4 Гарантийный срок службы изделий, поставляемых на экспорт – 3 года с момента ввода их в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента проследования через Государственную границу.

Приложение A

(обязательное)

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

#### АККУМУЛЯТОРА И БАТАРЕИ

Аккумулятор KL70P-У3

Рисунок А.1

Масса аккумулятора: без электролита, кг, не более – 3,4

с электролитом, кг, не более - 4,2

Продолжение приложения А

Батарея 9KL70P-У3

Рисунок А.2

Масса батареи: без электролита, кг , не более – 31,6

с электролитом, кг, не более – 39,8

Приложение Б

(справочное)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЛИТА

# 1 Состав электролита

В зависимости от условий эксплуатации или испытаний применять электролит, для заливки в аккумуляторы, в соответствии с таблицей Б.1.

### Таблица Б.1

| Тип элек-тро-лита | Применяемость | Состав | Количество в 1000 г воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LiОНхН2О | КОН |
| I | 1 Приведение в действие; 2 Проведение испы-таний; 3 Эксплуатация при температуре от плюс 35 до минус 20(C | Водный раствор едкого калия плотностью 1,19-1,21 г/см3 при температуре (20(5)(C, с добавкой (20(1) г/л гидрата окиси лития (LiOH) | 40 | 270 |
| II | 1 Эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 20 до минус 40(C; | Водный раствор едкого калия плотностью 1,26-1,28 г/см3 при температуре (20(5)(C | - | 360 |

### 2 Материалы для приготовления электролита

2.1 Применять для приготовления электролита материалы по качеству не ниже:

- гидрат окиси калия технический сорт высший и первый ГОСТ 9285;

- гидроокись лития техническая ГОСТ 8595;

- вода дистиллированная ГОСТ 6709 или конденсат.

2.2 Твердые щелочи хранить в герметично закрытой щелочестойкой посуде.

3 Порядок приготовления электролита

3.1 Электролит приготавливать только в чистой стальной или чугунной емкостях. Предпочтительно иметь стальные баки с двумя кранами: один для слива осветленной щелочи на высоте не ниже 100 мм от дна; другой - для удаления скопившегося осадка, расположенный в дне.

Запрещается пользоваться цинковой и оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, свинцовой, керамической, эмалированной посудой, а также посудой, применявшейся для приготовления электролита для кислотных аккумуляторов.

3.2 Подготовить расчетные количества материалов для приготовления электролита требуемого состава.

3.3 Налить в бак расчетное количество воды, затем небольшими кусками засыпать твердый гидрат окиси калия технический сорт первый (твердый), перемешать для ускорения растворения. При тщательном перемешивании к полученному раствору добавить моногидрат гидрата окиси лития.

При применении гидрата окиси калия сорт высший, разбавить водой до требуемой плотности в соответствии с таблицей Б.1 и добавить моногидрат гидрата окиси лития. Раствор тщательно перемешать до полного растворения лития.

3.4 Приготовленный электролит охладить до температуры (20(5)(C, проверить плотность с помощью ареометра ГОСТ 18481. Если плотность ниже требуемой, добавить гидрат окиси калия, если выше, добавить дистиллированную воду.

Дать электролиту отстояться до полного осветления (в течение 6-12 ч), после чего осветленную часть слить в герметически закрывающуюся стальную емкость.

3.5 Для снижения образования карбонатов, электролит следует хранить в плотно закрытой емкости.

#### Приложение В

(обязательное)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА (БАТАРЕИ)

| Дата | Но-мер цик-ла | Сопротивление изоля-ции перед вводом в эксплуата-цию, кОм | Заряд | Разряд | Сопротивле-ние изоляции после работы, кОм | Под-пись ответ-ствен-ного лица | Сведения о проведен-ных работах (ввод в эксплуатацию, промы-вка, контрольные цик-лы и т.д.). Периоди-ческие осмотры, заме-чания | Под-пись ответ-ствен-ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток, А | Время,ч, мин | Напря-жение, В | Температура электро-лита, (C | Ток, А | Время, ч, мин. | Напряжение, В | Температура электро-лита, (C |  |  |  |  |

Приложение Г

(рекомендуемое)

## СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ АККУМУЛЯТОРА (БАТАРЕИ) ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

С ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

| Дата | Комплект поставки | Внешний вид | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Д

# (обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-95 | ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
| ГОСТ 8595-83 | Лития гидроокись техническая. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмери-тельные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 9285-78 | Калия гидрат окиси технический. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |

Продолжение приложения Д

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия |
| ГОСТ 21650-76 | Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 24634-81Э | Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ЖЮИК.563336.025 ТУ | Аккумулятор KL70P-У3 и батарея 9KL70P-У3. Технические условия |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

23