Код продукции 34 8230				Курский завод «АККУМУЛЯТОР»

ЩЕЛОЧНЫЕ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

И БАТАРЕИ ДЛЯ МАШИН НАПОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Руководство по эксплуатации

# ИЛТГ.563337.049РЭ

Содержание

1 Описание и работа											2

2 Эксплуатация изделий										10

3 Техническое обслуживание										15

4 Хранение и транспортирование									17

5 Гарантийные обязательства										18

6 Утилизация												18

7 Свидетельство о приемке										20

Приложение А Габаритные размеры и масса аккумуляторов 				21

Приложение Б Схемы соединения и масса батарей 						25

Приложение В Приготовление электролита							30

Приложение Г Регистрация работы аккумулятора (батареи)					32

Приложение Д Сведения о проверке аккумуляторов при

поступлении с предприятия-изготовителя 							33

Приложение Ж Методика выявления аккумуляторов с пониженным

сопротивлением изоляции										34

Приложение К Определение содержания гидрата окиси калия

и углекислого калия (К2СО3) в электролите							35

Приложение Л Методика количественного определения содержания

гидрата окиси лития в электролите									37

Приложение М Методика определения причин снижения емкости			38

Приложение Н Перечень документов, на которые даны ссылки

в руководстве по эксплуатации									39

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для организации правильной эксплуатации аккумуляторов и батарей.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены краткие сведения о работе щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов и батарей, их техническом обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании и утилизации.

К эксплуатации аккумуляторов (батарей) допускается обслуживающий персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, изучивший эксплуатационную документацию на аккумуляторы и батареи.

1 Описание и работа

1.1 Основные сведения об изделии

Наименование страны-изготовителя		-Россия

Наименование предприятия-изготовителя	- Общество с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя		- Россия, 305026, Курск, проспект

Ленинского комсомола, 40

Аккумуляторы тяговые щелочные никель-кадмиевые призматические
ТНК-350В-У2 и батареи из них, выпускаемые по техническим условиям
ТУ 16-529.980-75 сертифицированы на соответствие требованиям
ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 60623-2003.

Сертификат соответствия № РОСС RU АЮ 05.В32143 выдан органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Курский центр сертификации" (ОС продукции и услуг) РОСС.RU.0001.10АЮ05. Срок действия с 02.08.2006 по 01.08.2009.

1.2 Назначение изделия

1.2.1 Аккумуляторы и комплектуемые из них батареи предназначены для питания постоянным током электродвигателей машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта.

Климатическое исполнение У, Т, категории 2 по ГОСТ 15150.

1.2.2 Аккумуляторы должны изготавливаться

а) в металлических баках:

- с изоляцией щелочестойким резиновым чехлом (ТНК-300ВМ-Т2, ТНК-525-Т2, ТНК-350В-У2);

- с гуммированным щелочестойким покрытием (ТНК-950-Т2);

б) в пластмассовых баках (ТНК-300ВМП-Т2, ТНК-350ВП-У2).

1.2.3 Аккумуляторы (батареи) пожаро-взрывобезопасны.

1.2.4 По своим конструктивно-технологическим особенностям аккумуляторы (батареи) неремонтируемые.

1.2.5 Батареи поставляются в виде отдельных формированных аккумуляторов в разряженном состоянии без электролита.

1.2.6 Габаритные размеры, масса аккумуляторов, схемы соединения аккумуляторов в батареи и масса батарей указаны в приложениях А и Б.

1.2.7 Перечень документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации, приведен в приложении Н.

1.2.8 В условном обозначении аккумулятора и батареи буквы и цифры означают:

- цифры перед буквами –количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

- Т – область применения (тяговая);

- НК – электрохимическая система (никель-кадмиевая);

- цифры после букв – номинальная емкость в ампер-часах (С5);

- В - высокий;

- М – модернизированный;

- П - пластмассовый бак;

- У, Т - климатическое исполнение;

- 2 - категория размещения.

Пример условного обозначения аккумуляторов и батарей при заказе и в документации другого изделия:

- "Аккумулятор ТНК-300ВМ-Т2. Экспорт. ТУ 16-529.980-75".

- "Батарея 34ТНК-300ВМ-Т2. Экспорт. ТУ 16-529.980-75".

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Номинальные емкость, напряжение и конечное напряжение аккумуляторов и батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Тип изделия | Рисунок изделия, приложения А,Б | Номинальная емкость (Сн), А.ч | Номинальное напряжение, В не менее | Конечное напряжение при 5 часовом режиме разряда, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТНК-300ВМ-Т2 | Рис. А.1 | 300 | 1,2 | 1,0 |
| 34ТНК-300ВМ-Т2 | Рис. Б.1 | 300 | 40,0 | 33,3 |
| 36ТНК-300ВМ-Т2 | Рис. Б.2 | 300 | 42,3 | 35,3 |
| ТНК-300ВМП-Т2 | Рис. А.4 | 300 | 1,2 | 1,0 |
| 34ТНК-300ВМП-Т2 | Рис. Б.1 | 300 | 40,0 | 33,3 |
| 36ТНК-300ВМП-Т2 | Рис. Б.2 | 300 | 42,3 | 35,3 |
| ТНК-350В-У2 | Рис.А.1 | 350 | 1,2 | 1,0 |
| 66ТНК-350В-У2 | Рис.Б.5 | 350 | 77,6 | 64,7 |
| ТНК-350ВП-У2 | Рис.А.4 | 350 | 1,2 | 1,0 |
| 66ТНК-350ВП-У2 | Рис.Б.5 | 350 | 77,6 | 64,7 |
| ТНК-525-Т2 | Рис. А.2 | 525 | 1,2 | 1,0 |
| 24ТНК-525-Т2 | Рис. Б.3 | 525 | 28,2 | 23,5 |
| ТНК-950-Т2 | Рис. А.3 | 950 | 1,2 | 1,0 |
| 36ТНК-950-Т2 | Рис. Б.4 | 950 | 42,3 | 35,3 |

Примечание - Значения напряжений батарей указаны с учетом не более 2% потерь на шинах и  перемычках.

1.3.2 Аккумуляторы и батареи работоспособны в условиях:

а) высота над уровнем моря не более 2000 м;

б) относительная влажность окружающего воздуха не более 98% при температуре 25(C, температура окружающей среды от минус 20 до плюс 40(C;

в) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

г) группа условий эксплуатации М28 по ГОСТ 17516.1:

- вибрационные нагрузки в диапазоне частот (10-60)Гц и ускорение 10 м/с2 (1g);

- одиночные ударные нагрузки с ускорением 30 м/с2 (3g), длительность удара
(2-20) мс;

д) рабочее положение в пространстве - вертикальное.

1.3.3 Аккумуляторы не должны иметь механических повреждений (сколов, трещин, вмятин, отслоений), нарушений целостности резинового чехла или гуммированного покрытия, на пластмассовых поверхностях не допускаются трещины расслоения, раковины, холодные спаи. Наружные металлические детали не должны иметь коррозии.

1.3.4 Конструкция горловин и пробок аккумуляторов обеспечивает удобную заливку электролита и свободный выход газов, не допускает выплескивания электролита из аккумуляторов при эксплуатации и попадания внутрь их посторонних предметов.

1.3.5 При наклоне аккумуляторов от рабочего положения на угол 30о электролит не должен выливаться.

1.3.6 Конструкция аккумуляторов должна предусматривать возможность механизированного перемещения путем захвата за борны (одной полярности) аккумулятора под гайку при помощи переносных устройств - ручек.

Каждое переносное устройство аккумуляторов должно выдерживать нагрузку, соответствующую двукратной массе аккумулятора с электролитом.

1.3.7 Электрические параметры аккумуляторов (батарей) должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Условное обозначение изделия | Режим заряда | Режим 5 часового разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Конечное напря-жение, В |
| ТНК-300ВМ-Т2 | 0,2С5 | 8 | 0,2С5 | 1,0 |
| ТНК-300ВМП-Т2 |  |  |  |  |
| ТНК-350В-У2 |  |  |  |  |
| ТНК-350ВП-У2 |  |  |  |  |
| ТНК-525-Т2 |  |  |  |  |
| ТНК-950-Т2 |  |  |  |  |
| 24ТНК-525-Т2 |  |  |  | 23,5 |
| 34ТНК-300ВМ-Т2 |  |  |  | 33,3 |
| 34ТНК-300ВМП-Т2 |  |  |  |  |
| 36ТНК-300ВМ-Т2 36ТНК-300ВМП-Т2 |  |  |  | 35,3 |
| 36ТНК-950-Т2 |  |  |  |  |
| 66ТНК-350В-У2 |  |  |  | 64,7 |
| 66ТНК-350ВП-У2 |  |  |  |  |

Примечания

1 Значения напряжений батарей указаны с учетом не более 2% потерь на шинах и  перемычках.

2 Емкость аккумуляторов при температуре окружающей среды (20±5)(C должна достигнуть значения номинальной не позднее пятого цикла. При достижении номинальной емкости ранее пятого цикла последующие циклы допускается не проводить.

3 Допускается отклонение значения тока (3%.

1.3.8 Емкость аккумуляторов после 28 суток хранения в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C, разряженных током 0,2С5А, должна быть не менее 0,8С5 А(ч.

1.3.9 Емкость аккумуляторов, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных при температуре окружающей среды минус (18(2)(C током 0,2С5 А до напряжения 1,0 В, должна быть не менее 0,5С5 А(ч.

1.3.10 Наработка аккумуляторов должна быть не менее 500 циклов, при этом их емкость должна составлять не менее 0,7С5 А(ч.

1.3.11 Емкость аккумуляторов, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных при повышенной температуре электролита (40(2)(C током 0,2С5 А, должна быть не менее 0,7С5 А(ч.

1.3.12 Допустимый срок сохраняемости аккумуляторов в незалитом электролитом незаряженном состоянии в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150 должен быть 3,5 года.

1.3.13 Электрическая прочность изоляции аккумуляторов должна выдерживать пробивное напряжение постоянного или переменного тока:

2,5 кВ – для гуммированного  покрытия в течение 15 с;

1,8 кВ – для резинового  чехла в течение 15 с;

1,0 кВ - для пластмассового бака в течение 1 мин.

Электрическую прочность изоляции резиновых чехлов проверяет завод-изготовитель.

1.3.14 Сопротивление изоляции аккумуляторов должно составлять:

- в резиновом чехле - не менее 1,5 МОм;

- с гуммированным покрытием - не менее 5 МОм;

- в пластмассовом баке - не менее 10 МОм.

Сопротивление изоляции батарей относительно батарейного ящика должно быть 
не менее:

20 кОм - перед приведением в действие аккумуляторов, не залитых электролитом;

1 кОм - после приведения в действие и в течение всего срока службы.

1.3.15 Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) заряженных аккумуляторов должно быть не менее 1,2 В.

НРЦ разряженных аккумуляторов должно быть положительным, значение его не регламентируется.

1.3.16 При эксплуатации аккумуляторов в нормальных климатических условиях ориентировочное изменение уровня электролита (испарение воды) может составлять 3 мм в сутки.

1.4 Комплект поставки

1.4.1 В комплект поставки батарей должны входить изделия, указанные в таблице 3. К каждой поставляемой батарее прилагается руководство по эксплуатации.

Возможна поставка батарей без запасного комплекта по условиям договора на поставку.

Таблица 3

| Наименование изделий | Номер позиции на схеме батареи приложения Б | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи 34ТНК-300ВМ-Т2, 34ТНК-300ВМП-Т2 |
| Аккумулятор ТНК-300ВМ-Т2 | 1 | 34 | - | 34 |
| или аккумулятор ТНК-300ВМП-Т2 |  |  |  |  |
| Шина МЦ89,6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Шина МЦ64 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Шина МЦ93 | 4 | 20 | 2 | 22 |
| Чехол изоляционный ( | - | - | 1 | 1 |
| Пробка ( | - | - | 1 | 1 |
| Батареи 36ТНК-300ВМ-Т2, 36ТНК-300ВМП-Т2 |
| Аккумулятор ТНК-300ВМ-Т2 | 1 | 36 | 2 | 38 |
| или аккумулятор ТНК-300ВМП-Т2 |  |  |  |  |
| Шина МЦ89,6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Шина МЦ64 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Шина МЦ93 | 4 | 22 | 2 | 24 |
| Чехол изоляционный ( | - | - | 1 | 1 |
| Пробка ( | - | - | 1 | 1 |
| Батареи 66ТНК-350В-У2, 66ТНК-350ВП-У2 |
| Аккумулятор ТНК-350В-У2 | 1 | 66 | - | 66 |
| или аккумулятор ТНК-350ВП-У2 |  |  |  |  |
| Шина МЦ64 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Шина МЦ93 | 3 | 60 | 5 | 65 |
| Чехол изоляционный ( | - | - | 2 | 2 |
| Пробка ( | - | - | 2 | 2 |
| Батарея 24ТНК-525-Т2 |
| Аккумулятор ТНК-525-Т2 | 1 | 24 | - | 24 |
| Шина МЦ89,6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Шина длинная | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Шина МЦ64 | 4 | 36 | 2 | 38 |
| Чехол изоляционный | - | - | 1 | 1 |
| Батарея 36ТНК-950-Т2 |
| Аккумулятор ТНК-950-Т2 | 1 | 36 | - | 36 |
| Перемычка МЦ73 | 2 | 60 | 5 | 65 |
| Перемычка МЦ95 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Перемычка длинная | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Перемычка МЦ100 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Гайка 2М12-7Н04.139 ГОСТ5916-70 | - | - | 5 | 5 |
| Ключ | - | 1 | - | 1 |
| Ключ для съема перемычек | - | 1 | - | 1 |

Примечания

1 По согласованию с потребителем допускается крепежные детали поставлять совместно с комплектующими и запасными изделиями.

2 По требованию потребителя в комплект поставки каждой из батарей
24ТНК-525-Т2 и 36ТНК-950-Т2  может входить две ручки – устройство для переноса аккумуляторов.

3 При отправке нескольких комплектов батарей одному потребителю допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

4 Допускается поставка других комплектов (секций) батарей, состоящих из аккумуляторов ТНК-300ВМ-Т2; ТНК-300ВМП-Т2, ТНК-350В-У2; ТНК-350ВП-У2, ТНК-525-Т2; ТНК-950-Т2, что должно быть оговорено в контракте (договоре) на поставку.

5 (Чехол изоляционный и пробка поставляются только для аккумуляторов, изготавливаемых в металлических баках.

1.5 Устройство и работа изделия

1.5.1 Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных ламельных электродов, изолированных друг от друга сепаратором. Блок электродов помещен в пластмассовый или стальной бак. На аккумулятор в стальном баке надет изоляционный резиновый чехол или нанесено электроизоляционное щелочестойкое (гуммированное) покрытие.

1.5.2 Одноименные электроды блока приварены к борнам с мостиком. Выводы изолированы от крышки электроизоляционными кольцами.

1.5.3 На крышке аккумулятора предусмотрено отверстие, закрываемое пробкой, для заливки электролита.

1.5.4 В аккумуляторах применяют калиевый электролит, плотность и состав которого зависят от условий эксплуатации и выбираются по таблице В.1 приложения В.

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.6.1 Перечень средств измерения и принадлежностей, необходимых для контроля и технического обслуживания аккумуляторов и батарей, должен соответствовать таблице 4.

Таблица 4

| Наименование оборудования и приборов | Класс точности | Обозначение документа | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Электрическое оборудование: 1 Зарядно-разрядное устройство II Контрольно-измерительные приборы: 1 Вольтметр 2 Амперметр 3 Термометр спиртовой или ртутный П2 с ценой деления 1°С 4 Весы технические 5 Мегомметр М4100/1 6 Ареометр III Рекомендуемые вспомогательные приспособления и инструмент: 1 Трубка стеклянная диаметром 5-6 мм 2 Воронка или резиновая груша, заливочное устройство или кружка с носиком 3 Баки стальные с двумя кранами и крышкой 4 Весло | 1,5 не ниже 0,5 1,5 0,5 0,5 1,0 | ГОСТ 8711 ГОСТ 8711 ГОСТ 28498 ГОСТ 29329 ГОСТ 23706 ГОСТ 18481 | Для заряда и разряда аккумуляторов (батарей) Для измерения напряжения Для измерения величины зарядного и разрядного токов Для измерения температуры электролита Для взвешивания щелочи Для измерения сопротивления изоляции Для измерения плотности электролита Для замера уровня электролита в аккумуляторах Для заливки электролита в аккумуляторы Для приготовления электролита Для перемешивания электролита |

Примечания

1 Рекомендуется в качестве электрического оборудования применять: устройства зарядные ЗУ-110А-110В НБЯИ.441546.010ТУ, ЗУ-75А-75В НБЯИ.435311.045ТУ; устройство зарядно-разрядное ЗР-110А-110В НБЯИ.441546.026ТУ производства ОАО "Источники тока", 214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, 22, Fax.(0812) 59-90-12.

2 Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерений и выходные параметры в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

1.7 Маркировка

1.7.1 На крышке аккумулятора должно быть нанесено:

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия;

- тип аккумулятора;

- дата изготовления (квартал, год);

- знак полярности: плюс (() у положительного вывода;

- "Сделано в России".

1.7.2 Маркировка аккумуляторов предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.7.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка аккумуляторов производится в соответствии с ГОСТ 23216 с учетом изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.

1.8.2 В качестве транспортной тары для аккумуляторов применяются деревянные ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198 и ГОСТ 24634. В транспортную тару должна быть вложена эксплуатационная и товаросопроводительная документация в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

Аккумуляторы устанавливаются в вертикальном положении, борнами вверх, в один ряд.

Допускается упаковка аккумуляторов в транспортные пакеты с применением средств крепления по ГОСТ 21650.

Аккумуляторы в резиновом чехле допускается транспортировать без упаковки.

1.8.3 Комплектующие детали к батареям, транспортируемые вместе с аккумуляторами, должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991.

Допускается упаковка нескольких комплектов комплектующих деталей в один отдельный ящик, если одному потребителю направляется несколько комплектов батарей.

На ящике с комплектующими и запасными деталями должна быть нанесена надпись или наклеен ярлык: "Комплектующие детали для батареи …".

1.8.4 Ящики должны соответствовать требованиям ГОСТ 24634. Дополнительные требования к упаковке должны быть оговорены в договоре или контракте на поставку.

1.8.5 Упаковка эксплуатационной и товаросопроводительной документации по ГОСТ 23216.

2 Эксплуатация изделий

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Для предупреждения выхода из строя аккумулятора (батареи) необходимо соблюдать следующие параметры:

- ток заряда 0,2С5 А , продолжительность  заряда 8 ч;

- ток разряда 0,2С5 А до конечного напряжения  аккумуляторов 1,0 В и батарей по таблицам 1, 2.

- уровень электролита над контактными планками электродов должен быть не менее 15-20 мм;

- электролит и его плотность  по приложению В;

- содержание карбонатов (К2СО3) не более 70 г/л;

- температура электролита не выше 40(C;

- сопротивление изоляции батарей не менее 20 кОм;

- эксплуатация батарей производится в вертикальном положении (борнами аккумулятора вверх);

- не производить разряд ниже конечного напряжения. При таких разрядах в активной массе положительных электродов происходят необратимые процессы, уменьшающие емкость аккумуляторов, кроме того может произойти переполюсовка отдельных, наиболее слабых аккумуляторов.

Все работы, проводимые с батареями при подготовке к использованию, приведении в рабочее состояние, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании, должны проводиться в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и фиксироваться в журнале (рекомендуемые приложения Г и Д) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.2 Подготовка изделия к использованию, указания мер безопасности

2.2.1 При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов (батарей) необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей".

Обслуживание аккумуляторов (батарей) должно быть возложено на работника, специально обученного правилам их эксплуатации.

2.2.2 Аккумуляторы в батареях соединяются последовательно с помощью перемычек (шин). Аккумуляторы при монтаже должны быть жестко закреплены во избежание перемещения относительно друг друга (так как при перемещении нарушается изоляция и ломаются перемычки).

2.2.3 При работе с гаечным ключом и другими металлическими инструментами нельзя допускать коротких замыканий одновременным прикосновением к разнополярным выводам аккумулятора. Металлический инструмент должен иметь изолированные рукоятки.

2.2.4 Наконечники проводов переносного вольтметра должны быть снабжены ручками из изоляционного материала.

2.2.5 Чистить аккумуляторы (батарею) влажными хлопчатобумажными отходами следует только после отключения их от зарядного устройства.

2.2.6 Для защиты от поражения электрическим током при обслуживании батареи необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.

2.2.7 При ожогах электрическим током необходимо рану покрыть марлей, стараясь не касаться ее руками, и немедленно обратиться к врачу.

2.2.8 При работе с электролитом и твердой щелочью необходимо надевать защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги.

2.2.9 При попадании щелочи на кожу промыть обожженное место водой, затем 5% раствором борной кислоты и снова водой. При попадании электролита в глаза тщательно промыть их водой и немедленно обратиться к врачу.

2.2.10 Заряд аккумуляторов (батарей) следует проводить в хорошо вентилируемом помещении.

2.2.11 Запрещается устанавливать аккумуляторы (батареи) вблизи нагревательных приборов и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 2 м.

2.2.12 Запрещается проводить заряд батареи с закрытой крышкой батарейного ящика и закрывать ее ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

2.2.13 Во избежание несчастного случая запрещается во время заряда прикасаться к любым неизолированным частям аккумулятора (батареи).

2.2.14 Контрольно-измерительные приборы, применяемые при проверке, должны иметь паспорта или другие документы, подтверждающие их пригодность на момент работы с аккумуляторами (батареями), а также инструкцию по их эксплуатации.

2.2.15 Конструкция аккумуляторов и комплектуемых из них батарей обеспечивает требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.2.16 Требования безопасности к оборудованию, применяемому при эксплуатации аккумуляторов и батарей, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 При поступлении аккумуляторов с предприятия-изготовителя проверить:

а) состояние упаковки;

б) комплект поставки в соответствии с п. 1.4;

в) внешний вид по п. 1.3.3.

2.3.1.2 Все работы, проводимые с аккумуляторами, поступившими с предприятия-изготовителя, должны фиксироваться в журнале (рекомендуемое приложение Д) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.3.1.3 После проверки аккумуляторы приводятся в действие или устанавливаются на хранение.

2.3.1.4 Потребитель имеет право проводить входной контроль по любому требованию технических условий на 0,5% от партии аккумуляторов.

При этом за партию принимают количество аккумуляторов, сопровождаемое одним документом о качестве.

При входном контроле потребитель использует правила отбора образцов, методы испытаний (приемо-сдаточные, периодические), указанные в технических условиях.

Этот порядок не распространяется на опытные аккумуляторы (батареи).

2.3.2 Приведение в рабочее состояние

2.3.2.1 Вывернуть пробки из горловин аккумуляторов, залить в каждый аккумулятор электролит типа 1, приготовленный в соответствии с приложением В, ориентировочно в количестве:

ТНК-300ВМ-Т2, ТНК-300ВМП-Т2	- 3,8 л;

ТНК-350В-У2, ТНК-350ВП-У2	- 3,7 л;

ТНК-525-Т2				- 6,0 л;

ТНК-950-Т2				- 9,1 л.

Выдержать залитые аккумуляторы в течение 2 ч. Проверить уровень электролита над контактными планками электродов, он должен быть от 15 до 20 мм. Уровень электролита определить с помощью стеклянной трубки диаметром 5-6 мм с метками по высоте 15-20 мм.

Стеклянную трубку опустить до контактной планки, затем, плотно закрыв верхний конец трубки, вынуть ее из аккумулятора. Высота электролита в трубке будет равна уровню электролита над электродами.

Запрещается устанавливать на заряд аккумуляторы с уровнем электролита над контактными планками электродов ниже 15 мм.

Проверить температуру электролита, которая должна быть (20(5)(C.

2.3.2.2 Проверить НРЦ каждого аккумулятора с помощью вольтметра или ампервольтомметра. Отклонение стрелки прибора свидетельствует об отсутствии короткого замыкания в аккумуляторе.

Показания, близкие к нулю, свидетельствуют о возможном коротком замыкании аккумулятора. В этом случае необходима дополнительная проверка.

Аккумуляторы зарядить током в соответствии с таблицей 2. В процессе заряда контролировать напряжение. Если при заряде напряжение на этих аккумуляторах не увеличилось, то они не пригодны к эксплуатации, и их необходимо заменить из числа запасных.

После дополнительной проверки НРЦ аккумуляторы следует разрядить в соответствии с таблицей 2.

2.3.2.3 Для заряда батареи или группы аккумуляторов применять зарядное устройство (ЗУ) - источник постоянного или выпрямленного тока, напряжение которого не ниже (2,0хn)В (n- количество аккумуляторов, последовательно включенных в цепь заряда).

Собрать аккумуляторы в батарею (группу аккумуляторов), соблюдая полярность.

Подсоединить крайние аккумуляторы батареи к ЗУ следующим образом: свободный плюсовой вывод одного крайнего аккумулятора к плюсовому выводу ЗУ, свободный минусовой вывод другого крайнего аккумулятора - к минусовому выводу ЗУ. Проверить правильность собранной электрической схемы и включить в заряд в соответствии с п. 2.3.2.4.

Аккумуляторы заряжать только с открытой пробкой.

Во время заряда рекомендуется применять принудительное охлаждение с учетом рекомендации п. 2.3.3.5.

2.3.2.4 Группе аккумуляторов (батарее) сообщить пять циклов в соответствии с таблицей 2.

При достижении номинальной емкости ранее пятого цикла последующие циклы допускается не проводить.

При заряде и разряде напряжение аккумуляторов измерять в начале (через 10 мин после включения) и перед выключением.

На четвертом (тренировочном) и пятом (контрольном) циклах напряжение каждого аккумулятора при разряде измерять в начале разряда (через 10 минут после включения) и через каждый час. При напряжении на аккумуляторе 1,1 В контроль проводить каждые 10-15 минут. При достижении значения напряжения 1,0 В на любом из аккумуляторов, отключить ток. Исключить аккумулятор, восстановить цепь и продолжить разряд.

Аккумуляторам, имеющим емкость ниже номинальной, дополнительно сообщить пять циклов (заряд-разряд) режимом в соответствии с таблицей 2. Если после циклирования аккумуляторы имеют емкость ниже номинальной, их необходимо отбраковать.

Размыкание цепи во время заряда и разряда не допускается.

В случае вынужденного прерывания заряда, превышающего 30 мин, или разряда, независимо от длительности перерыва, аккумулятор (батарею) разрядить током 0,2С5А до напряжения в соответствии с таблицей 2, а затем повторить цикл.

Если при заряде перерыв не превышает 30 мин, то продолжительность заряда аккумуляторов должна быть увеличена на время вынужденного перерыва.

Между окончанием заряда и началом разряда должен быть перерыв не менее 1 час и не более 4 час.

Температуру электролита при заряде измерять выборочно через каждые 2 часа от начала заряда и через каждые 15 минут на последнем часе. Температура электролита при заряде не должна превышать 40(C.

2.3.3 Ввод батареи в эксплуатацию

2.3.3.1 В зависимости от условий эксплуатации аккумуляторов (батарей) произвести замену электролита в соответствии с приложением В.

2.3.3.2 При необходимости отмыть батарейные ящики и наружные поверхности аккумуляторов от щелочи и протереть насухо.

2.3.3.3 Аккумуляторы (батарею или группу аккумуляторов), приведенные в действие по п. 2.3.2, установить в батарейный ящик, смонтировать, соблюдая полярность, и закрепить с помощью распорных устройств по инструкции предприятия-изготовителя транспортного средства.

Перемычки между аккумуляторами должны быть плотно затянуты с помощью гаек. Плохой контакт приводит к перегреву борнов, а при искрении во время заряда возможен взрыв газовой смеси.

При сборке батареи соблюдать требования п.п. 2.2.2-2.2.4.

2.3.3.4 Определить общее сопротивление изоляции батареи относительно батарейного ящика с помощью мегомметра или рассчитать по формуле Фриша (при использовании вольтметра М2038 или другого типа класса точности не ниже 0,5 В):

U

Rx = Rв (___________ - 1)

U1 + U2

где:	Rx - сопротивление изоляции батареи, Ом;

Rв - внутреннее сопротивление вольтметра, Ом;

U  - напряжение на зажимах батареи, В;

U1 - напряжение между положительным выводом батареи и корпусом аккумуляторного ящика, В;

U2 - напряжение между отрицательным выводом батареи и корпусом аккумуляторного ящика, В.

Если сопротивление изоляции ниже указанного в п. 1.3.14, следует найти и устранить причины его снижения  в соответствии с приложением Ж.

2.3.3.5 Провести заряд батареи режимом в соответствии с таблицей 2.

Заряд проводить при снятой крышке батарейного ящика, при этом рекомендуется применять принудительное охлаждение батареи: для аккумуляторов в металлических баках – например, вентиляторы, воздуходувки и т.п.; для аккумуляторов в пластмассовых баках – водяное (проточное или стационарное).

В случае применения водяного охлаждения батарейный ящик должен быть оснащен двумя патрубками – подводящий (сливной) в дне ящика и ограничительный, установленный на одной из боковых стенок на уровне, равном 3/4 - 4/5 высоты пластмассового бака аккумулятора. По окончании заряда слив воды осуществляется через сливной патрубок.

Примечание - Охлаждение батареи увеличивает КПД зарядного процесса и снижает периодичность доливки воды за счет сокращения "паразитной" доли тока, направленной на преждевременное газовыделение (разложение электролита); исключает "температурные" паузы, что снижает время заряда и увеличивает загруженность электромашин; способствует увеличению ресурса за счет снижения эффекта газолифтного вымывания активных материалов из электродов аккумуляторов.

Закрыть крышку батарейного ящика не ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

2.3.3.6 По окончании заряда отключить батарею от ЗУ, протереть поверхность аккумуляторов и проверить сопротивление изоляции в соответствии с п. 1.3.14.

Закрыть пробки аккумуляторов.

2.3.3.7 При эксплуатации необходимо:

а) содержать батарею и батарейный ящик в чистом и сухом виде;

б) следить за контактными соединениями, которые должны быть чистыми, перемычки должны быть плотно затянуты гайками;

в) поддерживать уровень и состав электролита. Содержание карбонатов в электролите не должно превышать 70 г/л. При содержании карбонатов более 70 г/л произвести смену электролита.

2.4 Характерные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Емкость понижена | Короткое замыкание в аккумуляторе Плотность электролита не соответствует норме Содержание карбонатов в электролите более 70 г/л Применение электролита без едкого лития Систематический недозаряд или систематические глубокие разряды Загрязнены контакты или плохо завернуты гайки | Промыть аккумуляторы в соответствии с п.п.3.3-3.5 Довести плотность до требуемых значений Сменить электролит Сменить электролит Усиленный заряд (в течение 10 ч) Очистить контакты и подтянуть гайки |
| 2 Сильный нагрев аккумулятора | Электролит не покрывает электроды, плотность электролита не соответствует норме Плохие контакты (плохо затянуты гайки или загрязнены контакты) Короткое замыкание в аккумуляторе | Долить электролит до требуемого уровня и откорректировать плотность Очистить контакты и подтянуть гайки Промыть аккумулятор в соответствии с п.п. 3.3-3.5 |
| 3 Сопротивление изоляции батареи понижено | Электролит в чехле аккумулятора Загрязнен батарейный ящик Нарушена целостность чехлов Нарушена целостность пластмассового бака | Вылить электролит из чехла, вымыть и высушить чехол и аккумулятор Отмыть и высушить батарейный ящик Заменить чехол Заменить дефектный аккумулятор |

Примечание - Аккумуляторы в батарее с неустраняемой неисправностью подлежат замене.

3 Техническое обслуживание

3.1 При прибытии транспортного средства на зарядную станцию необходимо выполнить следующие операции:

а) открыть крышку батарейного ящика;

б) осмотреть и, в случае необходимости, отмыть или очистить батарейный ящик и поверхность аккумуляторов от загрязнений;

в) проверить состояние контактов, затяжку гаек и устранить замеченные неисправности;

г) проверить сопротивление изоляции батареи относительно батарейного ящика по п. 2.3.3.4. Если сопротивление изоляции ниже указанного в п. 1.3.14, устранить причины его снижения в соответствии с приложением Ж;

д) сообщить батарее заряд в соответствии с таблицей 2;

е) проверить уровень электролита в каждом аккумуляторе, при необходимости добавить дистиллированную воду.

3.2 Один раз в месяц проверить:

- напряжение каждого аккумулятора в батарее перед зарядом. Из аккумуляторов, у которых напряжение отсутствует, слить электролит, промыть их по методике п. 3.3 и провести работы в соответствии с п. 3.5.

- плотность электролита, выборочно - 10% от количества аккумуляторов в батарее. Плотность электролита должна соответствовать требованиям, рекомендуемым в приложении В. Если плотность окажется ниже используемой, добавить электролит повышенной плотности, если выше -  дистиллированную воду.

- состояние контактов, затяжку гаек и устранить обнаруженные недостатки;

- температуру электролита в трех - пяти средних аккумуляторах. Температура электролита перед началом заряда должна быть (20(5)(C. При заряде замеры производить на средних аккумуляторах не реже, чем через каждые 2 ч, и за 30 минут до окончания заряда. При достижении на заряде температуры электролита 40(C, батарею отключить до его охлаждения, после чего продолжить заряд.

3.3 Один раз в квартал необходимо проводить определение состава электролита в аккумуляторах (приложения К и Л). Содержание щелочи должно быть не менее 200 г/л для гидрата окиси натрия и 250 г/л для гидрата окиси калия, содержание карбонатов не должно превышать 70 г/л.

Если содержание щелочи ниже допустимого, то в аккумуляторы следует долить электролит типа 1 или типа II. При содержании карбонатов более 70 г/л электролит необходимо сменить с одновременной промывкой аккумуляторов.

Смена электролита производится так же при переводе батарей в другие условия эксплуатации (приложение В).

Перед сменой электролита батарею (аккумулятор) разрядить в соответствии с таблицей 2, демонтировать её. Снять с аккумуляторов резиновые чехлы. Из разряженных аккумуляторов слить электролит.

Для промывки аккумуляторов использовать дистиллированную воду или конденсат.

В аккумуляторы залить подщелоченную подогретую до температуры 40-45(C воду и выдержать в течение 30-60 минут. Установить аккумуляторы на промывочное приспособление вниз горловиной. В горловину ввести штуцер с отверстием, через которое подается теплая вода. Промывку проводить до вытекания из аккумуляторов светлой воды. Допускаются другие способы механизированной промывки аккумуляторов.

Можно производить промывку без приспособлений: залить водой, выдержать 30-60 минут, слить воду из аккумуляторов и снова промыть водой два раза.

Проверить резиновые чехлы на отсутствие механических повреждений, дефектные заменить, годные тщательно вымыть, высушить, надеть на аккумуляторы и обтереть их внешнюю поверхность.

После промывки аккумуляторы залить свежим электролитом с плотностью на 2% выше указанной в приложении В – вследствие того, что происходит разбавление его водой, оставшейся в порах пластин после промывки. Выдержать аккумуляторы в течение 2 ч.

Проверить уровень и плотность электролита, при необходимости откорректировать

Запрещается оставлять промытые аккумуляторы без электролита более 60 мин.

3.4 Установить промытые аккумуляторы в батарейный ящик и собрать батарею.

3.5 Подключить батарею к ЗУ, соблюдая полярность. Включить ЗУ, установить требуемый ток (см. таблицу 2). Отклонение значения тока не должно превышать (1%.

Зарядить батарею режимом, указанным в таблице 2, с применением принудительного охлаждения согласно рекомендациям п. 2.3.3.5.

По окончании заряда отключить батарею от ЗУ. Закрыть пробки, если заряд проводился с открытыми пробками. Закрыть крышку батарейного ящика не ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

3.6 Один раз в год проводить проверку емкости батареи и сопротивления изоляции батареи относительно батарейного ящика.

3.6.1 Для проверки емкости батарее сообщить два тренировочных и один контрольный циклы режимами в соответствии с таблицей 2. Разряд на первом тренировочном цикле проводить в течение 5 ч, на втором тренировочном и контрольном цикле батарею разрядить до конечного напряжения, указанного в таблице 2.

На контрольном цикле проводить измерение напряжения каждого аккумулятора в начале разряда и далее каждый час.

Батареи, которые при продолжительности разряда менее 4 ч достигли конечное напряжение, указанное в таблице 2, отключить с разряда и провести работы по восстановлению емкости согласно приложению М или п. 2.4.1.

Затем протереть батареи сухими хлопчатобумажными отходами, удалить налет окислов на борнах.

3.6.2 Сопротивление изоляции батареи относительно батарейного ящика проверить по методике п. 2.3.3.4. Устранить причины снижения сопротивления, если оно ниже величины, указанной п. 1.3.14, по приложению Ж.

4 Хранение и транспортирование

4.1 Условия хранения и транспортирования аккумуляторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216.

4.1.1 Аккумуляторы должны храниться в разряженном состоянии без электролита, на стеллажах в вертикальном положении, борнами вверх, с закрытыми транспортными пробками.

Аккумуляторы необходимо периодически очищать от пыли и выступающих солей. Металлические детали аккумуляторов должны быть смазаны консервационным маслом К-17 по ГОСТ 10877 или другой равноценной смазкой.

При кратковременном хранении (до одного месяца), допускается аккумуляторы в металлических баках с изоляционными резиновыми чехлами укладывать в горизонтальное положение на широкую боковую сторону в несколько рядов, но не более 8 рядов.

4.2 Помещение для хранения аккумуляторов (батарей) должно быть сухим и вентилируемым с температурой воздуха от 1 до 400С и относительной влажностью не более 80% при температуре 250С.

Допускается кратковременное хранение аккумуляторов (батарей) до одного месяца в неотапливаемом помещении.

4.3 Не допускается совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов. Не допускается также хранение кислот в одном помещении со щелочными аккумуляторами (батареями).

4.4 Аккумуляторы транспортируют любым видом транспорта на любое расстояние в разряженном состоянии без электролита, с закрытыми транспортными пробками при температуре воздуха от минус 50 до плюс 500С.

Допускается транспортирование аккумуляторов в резиновых чехлах без упаковки.

При транспортировании аккумуляторов в резиновых чехлах без упаковки они укладываются друг к другу в горизонтальном положении на широкую боковую сторону не более 8 рядов по высоте.

Для предохранения аккумуляторов от перемещений и повреждений, свободные места в вагоне, кузове автомашины или контейнере должны быть расшиты досками на уровне, равном высоте рядов уложенных аккумуляторов.

При транспортировании аккумуляторов на автомашинах они должны быть уложены, как указано выше, или на специальные поддоны и покрыты брезентом или другим материалом, обеспечивающим защиту их во время транспортирования от воздействия атмосферных осадков.

4.5 В качестве транспортной тары для аккумуляторов применяются деревянные ящики ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует работоспособность аккумуляторов и батарей при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей – 3,5 года с момента изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей – 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента проследования через Государственную границу России.

6 Утилизация

6.1 Аккумуляторы (батареи), выработавшие гарантийный срок службы и не пригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат утилизации.

6.2 Батареи в неразобранном виде со слитым электролитом должны направляться на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку, в установленном порядке с соблюдением требований по безопасности и утилизации.

6.3 В состав активной массы положительного электрода входит гидрат закиси никеля.

В состав активной массы отрицательного электрода входит гидроксид кадмия.

Действие на организм человека этих веществ, которые могут выделяться при хранении отработанных аккумуляторов (батарей) с разрушенным корпусом или при их переработке, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны, установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование вредного вещества | Характер действия на организм человека | Пути проник-новения | Класс опас-ности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель и его оксиды | Пыль оказывает токсическое действие, вызывает нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления, аллергические заболевания кожи. Соли оказывают токсическое действие: поражение кожи («никелевая экзема», «никелевая чесотка») | Органы дыхания, кожный покров | 1 | 0,05 |
| Кадмий и его неорганические соединения | Пыль, оксид вызывают поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | 1 | 0,05 |

Лом и отходы по физическим признакам относятся к классу А ГОСТ 1639.

6.4 Изделия должны храниться в специальных помещениях или огороженных площадках без электролита, в неразобранном виде.

6.5 Транспортирование изделий, неразобранных без электролита, производится любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

7 Свидетельство о приемке

___________________       _________________________	№ _____________________

наименование изделия				обозначение			номер(а)  партии изделий

_________________

количество

#### Дата выпуска __________________

Изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ16-529.980-75 и признаны годными для эксплуатации.

### Начальник СК

#### МП   _______________________			__________________________

#### личная подпись					расшифровка подписи

___________________________

## год, месяц, число

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ___

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия						_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП	_______________________			_______________________________

личная подпись					расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

Приложение А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторы ТНК-300ВМ-Т2 и ТНК-350В-У2

Рисунок А.1

Таблица 1

| Тип аккумулятора | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| ТНК-300ВМ-Т2 | 14,0 | 18,0 |
| ТНК-350В-У2 | 14,5 | 18,5 |

Продолжение приложения А

Аккумулятор ТНК-525-Т2

Рисунок А.2

Масса аккумулятора:	без электролита, кг, не более – 23,4

с электролитом, кг, не более – 30,0

Продолжение приложения А

Аккумулятор ТНК-950-Т2

Рисунок А.3

Масса аккумулятора:	без электролита, кг, не более – 44,0

с электролитом, кг, не более – 55,0

##### Продолжение приложения А

Аккумуляторы ТНК-300ВМП-Т2 и ТНК-350ВП-У2

Рисунок А.4

Таблица 2

| Тип аккумулятора | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| ТНК-300ВМП-Т2 | 13,0 | 17,0 |
| ТНК-350ВП-У2 | 13,5 | 17,5 |

Приложение Б

(обязательное)

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ И МАССА БАТАРЕЙ

Батареи 34ТНК-300ВМ-Т2, 34ТНК-300ВМП-Т2

Рисунок Б.1

Масса батареи:	без электролита, кг, не более – 490;

с электролитом, кг, не более – 630.

Продолжение приложения Б

Батареи 36ТНК-300ВМ-Т2, 36ТНК-300ВМП-Т2

Рисунок Б.2

Масса батареи:	без электролита, кг, не более – 515;

с электролитом, кг, не более – 650.

Продолжение приложения Б

Батарея 24ТНК-525-Т2

Рисунок Б.3

Масса батареи:	без электролита, кг, не более – 575;

с электролитом, кг, не более – 730.

Продолжение приложения Б

Батарея 36ТНК-950-Т2

Рисунок Б.4

Масса батареи:	без электролита, кг, не более – 1595;

с электролитом, кг, не более – 1990.

Продолжение приложения Б

Батареи 66ТНК-350В-У2, 66ТНК-350ВП-У2

Рисунок Б.5

Масса батареи:	без электролита, кг, не более – 970;

с электролитом, кг, не более – 1235.

Приложение В

(обязательное)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЛИТА

1 Состав электролита

1.1 В зависимости от условий эксплуатации или испытаний применять электролит в соответствии с таблицей В.1.

Таблица В.1

| Тип элек-тро-лита | Применяемость | Состав | Количество, г, в 1000 г воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LiОНхН2О | КОН |
| I | Для заливки в аккумуляторы при эксплуатации при температуре окружающей среды от минус15 до плюс 40(C | Водный раствор едкого калия плотностью 1,19-1,21 г/см3 при температуре (20(5)(C, с добавкой (20(1) г/л гидроокиси лития (LiOH) | 40 | 270 |
| II | Для заливки в аккумуляторы при эксплуатации при температуре окружающей среды ниже минус 15(C | Водный раствор едкого калия плотностью 1,26-1,28 г/см3 при температуре (20(5)(C | - | 360 |

2 Материалы для приготовления электролита

2.1 Применять для приготовления электролита материалы по качеству не ниже:

- гидрат окиси калия технический сорт высший и первый ГОСТ 9285;

- гидроокись лития техническая ГОСТ 8595;

- вода дистиллированная ГОСТ 6709 или конденсат.

2.2 Твердые щелочи хранить в герметично закрытой щелочестойкой посуде.

3 Порядок приготовления электролита

3.1 Электролит приготавливать только в чистой стальной или чугунной посуде. Предпочтительно иметь стальные баки с двумя кранами: один для слива осветленной щелочи на высоте не ниже 100 мм от дна; другой - для удаления скопившегося осадка, расположенный в дне.

Запрещается пользоваться цинковой, оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, свинцовой, керамической, эмалированной посудой, а также посудой, применявшейся для приготовления электролита для кислотных аккумуляторов.

3.2 Подготовить расчетные количества материалов для приготовления электролита требуемого состава.

3.3 Налить в бак расчетное количество воды, затем небольшими кусками засыпать твердый гидрат окиси калия технический сорт первый (твердый), перемешать для ускорения растворения. При тщательном перемешивании к полученному раствору добавить моногидрат гидроокиси лития.

При применении гидрата окиси калия сорт высший, разбавить водой до требуемой плотности в соответствии с таблицей В.1 и добавить моногидрат гидроокиси лития. Раствор тщательно перемешать до полного растворения лития.

3.4 Приготовленный электролит охладить до температуры (20(5)(C, проверить плотность с помощью ареометра. Если плотность ниже требуемой, добавить гидрат окиси калия, если выше требуемой, добавить дистиллированную воду.

Дать электролиту отстояться до полного осветления (в течение 6-12 ч), после чего осветленную часть слить в герметически закрывающуюся стальную емкость.

3.5 Для снижения образования карбонатов, электролит следует хранить в плотно закрытой емкости.

Приложение Д

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ АККУМУЛЯТОРОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ С

ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

| Дата | Состояние упаковки | Комплект поставки | Внешний вид | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Ж

(справочное)

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

С ПОНИЖЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ

1 Просушить батарею сжатым воздухом и измерить сопротивление изоляции по методике п. 2.3.3.4 настоящего руководства по эксплуатации.

2 Если сопротивление изоляции батареи меньше величины, указанной в п. 2.3.3.4, то поиск аккумуляторов с пониженным сопротивлением изоляции проводить путем последовательного разделения батареи на равные части с замером сопротивления изоляции каждой части. Дальнейшему делению (путем снятия перемычек) подвергнуть ту часть батареи, которая имеет пониженное сопротивление изоляции, до тех пор, пока не выявлен аккумулятор с пониженным сопротивлением изоляции.

3 Аккумулятор с пониженным сопротивлением изоляции извлечь из батарейного ящика и провести работы в соответствии с п. 3 таблицы 5 настоящего руководства по эксплуатации.

Приложение К

(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CОДЕРЖАНИЯ ГИДРАТА ОКИСИ КАЛИЯ

И УГЛЕКИСЛОГО КАЛИЯ (К2СО3) В ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Сущность метода.

Метод основан на реакции нейтрализации щелочи титрованным раствором соляной кислоты.

Для определения необходимы следующие реактивы:

1 Барий хлористый (10% раствор) ГОСТ 742.

2 Кислота соляная (1н титрованный раствор) ГОСТ 3118.

3 Метиловый оранжевый (0,1% водный раствор). ТУ 6-09-5171.

4 Фенолфталеин (1% спиртовой раствор) ТУ 6-09-5360.

5 Вода дистиллированная ( не содержащая углекислого газа) ГОСТ 6709.

Ход анализа.

20 мл электролита переносят в мерную колбу на 100 см3, разбавляют водой до метки и перемешивают (раствор А). 10 см3 раствора А переносят в коническую колбу на 250 см3, прибавляют 30 см3 воды, 20 см3 10% раствора хлористого бария, закрывают колбу пробкой и перемешивают. Через пять минут прибавляют две-три капли фенолфталеина и титруют раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора, тщательно перемешивая.

Затем прибавляют две-три капли метилового оранжевого и титруют 1н раствором соляной кислоты до перехода желтой окраски в розовую (осадок углекислого бария должен полностью раствориться).

Содержание гидрата окиси калия рассчитывают по формуле:

(К.1)

где: 	V2 – общий объем раствора А, см3

V4 – объем 1н НСl, израсходованный на титрование с фенолфталеином, см3

f – коэффициент приведения соляной кислоты к точно 1н

Т- теоретическое значение титра 1н раствора НСl по гидрату окиси калия, равное 
.

V1 – объем электролита, взятый для анализа, см3

V3 – объем аликвотной части раствора А для титрования, см3

Содержание углекислого калия рассчитывают по формуле:

(К.2)

где:	V5 – объем 1н НСl, израсходованный на титрование по метиловому оранжевому, см3

Т1 – теоретическое значение титра 1н раствора НСl по углекислому калию, равное , по углекислому натрию - .

Если в состав электролита входит гидрат окиси лития, то содержание гидрата окиси калия рассчитывают по формуле:

(К.3)

где:	Х1 – суммарное содержание гидратов окиси калия и лития в пересчете на гидрат окиси калия, г/л

Х3 – содержание гидрата окиси лития, г/л

К – коэффициент пересчета гидрата окиси лития на гидрат окиси калия, равный 2,34.

Приложение Л

(справочное)

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ГИДРАТА ОКИСИ ЛИТИЯ В ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Сущность метода.

В щелочной среде литий образует с тороном окрашенное в оранжевый цвет соединение.

Реактивы:

1 Натрия гидрат окиси (5н раствор) ГОСТ 4328.

2 Натрий хлористый (насыщенный раствор) ГОСТ 4233.

3 Торон (0,1% раствор) ТУ 6-09-05-192.

4 Стандартный раствор лития ГОСТ 8595.

5 Кислота соляная (разбавленная 1:1) ГОСТ 3118.

6 Бумага индикаторная лакмусовая ТУ 6-09-1181.

Ход анализа.

10 мл электролита переносят в мерную колбу на 250 мл, прибавляют 50 мл воды и нейтрализуют раствор соляной кислотой по лакмусовой бумаге. Раствор охлаждают, разбавляют до метки водой и перемешивают (раствор А). В цилиндр для колориметрирования на 75 мл переносят 10 мл раствора А, прибавляют 4 мл раствора хлористого натрия, 4 мл раствора гидрата окиси натрия, разбавляют раствор водой до 50 мл, перемешивают, прибавляют 0,5 мл раствора торона, перемешивают.

В другой цилиндр (цилиндр сравнения) переносят 4 мл раствора хлористого натрия, 4 мл раствора гидрата окиси натрия, разбавляют водой до 50 мл, прибавляют 0,5 мл раствора торона. Затем из микробюретки прибавляют раствор лития: в начале титрования порциями по 0,4 мл, а в конце - по 0,1 мл до уравнивания окраски растворов в обоих цилиндрах. (С увеличением концентрации лития окраска раствора меняется от розовой к желтой).

Содержание гидрата окиси лития в электролите рассчитывают по формуле:

(Л.1)

где:	V1 - объем стандартного раствора лития, израсходованный на титрование, мл;

V3 - общий объем раствора А, мл;

С - концентрация  лития в стандартном растворе хлористого лития, г/мл;

3,45 - коэффициент пересчета с лития на гидрат окиси лития;

V2 - объем электролита, взятый для анализа, мл;

V4 - объем аликвотной части раствора А, мл.

Приложение М

(справочное)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ЕМКОСТИ

1 При снижении емкости батареи необходимо провести цикл заряд-разряд.

Заряд режимом в соответствии с п. 2.3.3.5.

В начале, в конце и во время заряда измерять напряжение каждого аккумулятора вольтметром.

Температура электролита в аккумуляторах не должна превышать 40(C.

Отметить аккумуляторы, у которых напряжение во время заряда не повышалось, что означает наличие короткого замыкания в аккумуляторах.

2 Между окончанием заряда и началом разряда перерыв должен быть не менее 30 минут.

3 Включить батарею в разряд по таблице 2. При достижении значения конечного напряжения, указанного в таблице 2, произвести замер напряжения каждого аккумулятора батареи. Продолжить разряд (доразряд) батареи тем же током еще в течение 30 минут и вновь замерить напряжение каждого аккумулятора и прекратить доразряд батареи.

Если при доразряде напряжение аккумулятора при первом или втором замерах составляет обратную величину, то понижена емкость положительного полублока.

Если при доразряде напряжение аккумуляторов за 30 минут снизилось до 0,9 В, то понижена емкость отрицательного полублока.

Если при доразряде, при повторном измерении, напряжение аккумуляторов составляет 1,0 В и выше (емкость не менее 0,7С5 А(ч), то такие аккумуляторы считают годными для дальнейшей эксплуатации. Аккумуляторы с меньшей емкостью отбраковать.

Приложение Н

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ 
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 742-78 | Барий хлористый технический. Технические условия |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 3118-77 | Кислота соляная. Технические условия |
| ГОСТ 4233-77 | Натрий хлористый. Технические условия |
| ГОСТ 4328-77 | Натрия гидроокись. Технические условия |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
| ГОСТ 8595-83 | Лития гидроокись техническая. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 9285-78 | Калия гидрат окиси технический. Технические условия |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-17. Технические требования |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия |
| ГОСТ 21650-76 | Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 24634-81 | Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ТУ6-09-05-192-74 | Торон. Технические условия |
| ТУ 6-09-1181-89 | Бумага индикаторная универсальная. Технические условия |
| ТУ 6-09-5171-84 | Метиловый оранжевый индикатор. Технические условия |
| ТУ 6-09-5360-88 | Фенолфталеин. Технические условия |
| ТУ16-529.980-75 | Аккумуляторы и батареи тяговые щелочные ТНК. Технические условия |

# Text boxes

23

155

810

195

173

561

95

167