Курский завод «АККУМУЛЯТОР»

БАТАРЕИ  АККУМУЛЯТОРНЫЕ  НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ  ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ

ДЛЯ  СУДОВЫХ  СВЕТИЛЬНИКОВ

#### Руководство по эксплуатации

ИЛТГ.563511.077РЭ

Содержание

1 Описание и работа											3

2 Эксплуатация изделий										8

3 Техническое обслуживание									10

4 Транспортирование										11

5 Хранение												11

6 Утилизация												11

7 Свидетельство о приемке										13

Приложение А Габаритные размеры и масса батарей

Приложение Б Форма журнала для регистрации работы батарей

Приложение В Форма журнала для регистрации результатов

входного контроля при поступлении батарей с предприятия-изготовителя

Приложение Г Перечень документов, на которые даны ссылки  в

руководстве по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения батарей аккумуляторных никель-кадмиевых герметичных типа КСSL для судовых светильников (в дальнейшем именуемых "батареи") и для руководства в работе с ними.

В настоящем руководстве по эксплуатации помещены краткие сведения о работе батарей, их использованию, техническому обслуживанию и ремонту, хранению, транспортированию и утилизации.

К эксплуатации батарей допускается обслуживающий персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по электробезопасности и изучивший эксплуатационную документацию на батареи.

###### 1 Описание и работа

  - Основные сведения об изделии

Наименование страны-изготовителя - Россия

Наименование завода-изготовителя  - Общество с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя   - Россия, 305026, Курск, проспект

Ленинского комсомола, 40

Батареи никель-кадмиевые герметичные призматические для судовых светильников 2KCSL13, 3KCSL13, 5KCSL13, 10KCSL13, 12KCSL13, выпускаемые по техническим условиям ЖЮИК.563511.007ТУ, сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 60622-2002.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ05.В32204 выдан органом по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЮ05.

Общество с ограниченной ответственностью "Курский центр сертификации" Орган по сертификации продукции и услуг.

Срок действия с 07.09.2006 по 06.09.2009.

1.2 Назначение изделия

1.2.1  Батареи герметичные никель-кадмиевые призматические предназначены для аварийного питания постоянным током судовых светильников, а также для другой аппаратуры.

Климатическое исполнение батарей ОМ категории 4 по ГОСТ 15150, но для работы в светильнике при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 45(C.

1.2.2  Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации, приведен в приложении Г.

В условном обозначении батареи цифры и буквы обозначают:

- цифры перед буквами - количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

- КС - герметичные никель-кадмиевые призматические аккумуляторы;

- S  - тип положительной пластины (со спеченными пластинами);

- L  - режим разряда (длительный);

- цифры после букв - номинальная емкость в ампер-часах (Сн).

1.2.3  Аккумуляторы батарей герметичные.

На крышке аккумулятора у выводов допускаются незначительные налеты солей.

1.2.4  Аккумуляторы имеют антикоррозионное покрытие, предохраняющее металлические части от коррозии.

Для защиты от коррозии допускается на поверхности аккумуляторов тонкий слой защитной бескислотной смазки.

Аккумуляторы батарей не должны иметь вмятин, трещин, следов коррозии, нарушения покрытия и царапин.

Группа условий эксплуатации металлических деталей 2 по ГОСТ 15150.

1.2.5  Конструкция батареи исключает возможность возникновения самовозгорания и взрыва, что достигается применением стойких к воспламенению конструкционных и лакокрасочных покрытий, созданием усилия прижатия контактов при затяжке гаек и перемычек не менее 2,0 Нм, обеспечивающим исключение возможности возникновения искрового разряда и нагрева борнов аккумуляторов.

Батареи пожаробезопасны в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

1.2.6  Батареи работоспособны в любом положении в пространстве.

1.3 Технические характеристики

1.3.1  Основные параметры батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Тип батареи | Номинальная емкость, А.ч | Номинальное напряжение, В | Удельная энергия, не менее | Удельная материалоемкость, не более, кг/кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по массе, Вт.ч/кг | по объему, Вт.ч/дм3 |  |
| 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 13 | 2,4 3,6 6,0 12,0 14,4 | 31,2 31,0 31,1 31,1 31,0 | 65,8 66,1 65,7 65,1 65,1 | 32,1 32,3 32,2 32,2 32,2 |

1.3.2  Габаритные размеры и масса батарей должны соответствовать значениям, указанным в приложении А.

1.3.3  Номинальные параметры батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Тип батареи | Режим заряда | 5 часовой режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Продолжительность, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В |
| 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 0,1Сн | 12 | 0,2Сн | 2,0 3,0 5,5 11,0 13,2 |

1.3.4  Электрические параметры батарей в режиме эксплуатации должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Тип батареи | Заряд | Разряд |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Длительность, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В | Емкость, А.ч, не менее |
| 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 0,1Сн | 12 | 1,25 1,50 3,30 7,80 4,20 | 2,0 3,0 5,0 10,0 12,0 | 6,3 4,5 6,0 4,0 8,4 |

Примечания

1 При испытаниях светильников и другой аппаратуры заряд полностью разряженных батарей может производиться током 0,3 А в течение 50 ч.

2 Допускаются другие режимы заряда и разряда батарей, согласованные с разработчиком и заводом-изготовителем.

1.3.5  Батареи работоспособны в режиме постоянного подзаряда током (0,04(0,01) А при температуре от плюс 5 до плюс 45(C.

1.3.6  Батареи выпускаются в разряженном состоянии.

1.3.7  Заряженные батареи стойки к перезаряду током 0,3 А в течение 28 суток.

1.3.8  Батареи работоспособны в условиях эксплуатации группы М19 ГОСТ 17516.1.

1.3.9  Батареи, установленные в светильники, стойки к воздействию:

а) вибрации в диапазоне частот от 10 до 200 Гц с ускорением 50 м/с2 (5g);

б) механических ударов многократного действия: 10000 ударов с максимальным ускорением 150 м/с2 (15g), продолжительность действия ударного ускорения 16 мс;

в) повышенной относительной влажности воздуха 98% при температуре 35(C.

Примечание – Механическая прочность батарей обеспечивается конструкцией светильника.

1.3.10  Батареи стойки к воздействию изменения предельной температуры окружающей среды от плюс 60 до минус 60 (C.

1.3.11  Полный ресурс батарей в режиме постоянного подзаряда должен быть не менее 40000 ч.

1.3.12  Полный срок службы батарей в режиме постоянного подзаряда не менее 5 лет.

1.3.13  Допустимый срок сохраняемости батарей 2 года.

1.4 Комплектность

1.4.1  В комплект поставки батарей должны входить:

- батарея – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – один документ на одно тарное место.

Допускается по требованию потребителя прилагать 1 экземпляр руководства по эксплуатации к каждой батарее (оговаривается в договоре на поставку).

1.5 Устройство и работа аккумулятора батареи

1.5.1  Герметичный никель-кадмиевый призматический аккумулятор состоит из блоков положительных и отрицательных электродов, помещенных в стальной бак.

Отрицательный вывод аккумулятора выведен на бак, а положительный вывод через узел герметизации выведен на борн, изолированный от бака.

В аккумуляторе применены положительные электроды металлокерамической конструкции и отрицательные электроды прессованной конструкции.

Исходным материалом положительного электрода является гидрат закиси никеля, а отрицательного - гидрат окиси кадмия. Сепаратором является материал волокнистый полипропиленовый.

В качестве электролита применяется раствор калия гидрата окиси технического плотностью 1,22 г/см3 с добавкой лития гидроокиси технической.

Для ускорения газопоглощения при заряде донное пространство аккумулятора заполнено активным углем по ГОСТ 6217, выполняющим роль кислородного электрода.

1.5.2  Батарея состоит из 2 (3, 5, 12) аккумуляторов типа КСSL с винипластовыми прокладками между ними, электрически соединенных перемычками.

Батареи обернуты липкой лентой, которая фиксирует аккумуляторы относительно друг друга.

Батарея 10КСSL13 состоит из двух последовательно соединенных батарей 5КСSL13.

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

# 1.6.1  Перечень средств измерения и принадлежностей, необходимых для контроля и технического обслуживания батарей согласно таблице 4.

### Таблица 4

| Наименование оборудования и приборов | Класс точности | Обозначение документа | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Электрическое оборудование: 1 Зарядно-разрядное устройство II Контрольно-измерительные приборы: 1 Вольтметр 2 Амперметр | не ниже 0,5 1,0 | ГОСТ 8711 ГОСТ 8711 | Для заряда и разряда батарей Для измерения напряжения Для измерения величины зарядного и разрядного токов |

Примечание - Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерений и выходные параметры в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

1.7 Маркировка

1.7.1  Маркировка аккумуляторов и батарей должна соответствовать ГОСТ 18620.

1.7.2  На боковой стороне аккумулятора ударным способом должно быть нанесено:

- товарный знак завода-изготовителя;

- дата изготовления (месяц, год).

Тип аккумулятора – на боковой стороне при помощи липкой аппликации.

Заводской номер аккумулятора – на крышке ударным способом.

Знак полярности: плюс "+" у положительного вывода аккумулятора - на крышке, ударным способом.

1.7.3  На батареях маркирование типа батареи и обозначения технических условий производить при помощи липкой аппликации.

1.7.4  Аккумулятор, поставляемый на экспорт, маркировать: "Сделано в России". Товарный знак не маркировать.

1.7.5  Обозначение технических условий на липкой аппликации для батарей, поставляемых на экспорт, не маркировать.

1.7.6  Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Беречь от солнечных лучей", "Хрупкое. Осторожно".

Все надписи и знаки на ящике должны быть четко выполнены краской, не смываемой водой.

1.8 Упаковка

1.8.1  Упаковка батарей по ГОСТ 23216.

Батареи должны быть упакованы во внутреннюю упаковку тип ВУ-I-I и категории упаковки по ГОСТ 23216.

Каждая батарея должна быть обернута в один слой бумаги марки Д ГОСТ 8273. Батареи укладываются в деревянный ящик, выложенный упаковочной бумагой Б-70 ГОСТ 8828. Батареи в ящиках должны уплотняться картоном или другими упаковочными материалами.

Товаросопроводительная документация должна соответствовать требованиям РД 16.02.003.

1.8.2  Допускается другая транспортная тара, обеспечивающая сохранность батарей.

1.8.3  В батареях, принятых техническим контролем, металлические части (выводы, гайки, шайбы, перемычки) должны быть покрыты консервационной смазкой ГОИ-54п ГОСТ 3276 или пушечной (ПВК) ГОСТ 19537, или другой равноценной в отношении защиты от коррозии смазкой, а доступные лакокрасочные поверхности протерты ветошью, пропитанной той же смазкой.

# 2 Эксплуатация изделий

# 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1  Все работы с батареями проводить в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

# 2.1.2  Для предотвращения выхода батареи из строя необходимо обеспечить следующие режимы эксплуатации:

- перед зарядом батареи должны быть полностью разряжены;

- при установке батареи в светильник необходимо соблюдать полярность;

- неправильное включение батареи приводит к деформации аккумуляторов с последующей разгерметизацией;

- ток заряда 0,1СнА, продолжительность 12 ч при температуре окружающей среды (20(5)(C;

- ток разряда и конечное напряжение должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 5, 6;

- не допускается разряжать батареи ниже напряжений, указанных в таблицах 5, 6, так как это приводит к выходу из строя аккумуляторов в результате изменения полярности;

- при коротком замыкании выводов батареи она выходит из строя из-за перегрева. Обгорают вывода батареи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ - Применять другие режимы заряда-разряда, не согласованные с предприятием-разработчиком.

ВНИМАНИЕ! – Все работы, проводимые с батареями при эксплуатации, должны фиксироваться в журнале (приложение Б) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ.

# 2.2  Подготовка изделия к использованию, указания мер безопасности

# 2.2.1  Батареи поставляются заводом-изготовителем в разряженном состоянии.

2.2.2  Обслуживание батарей должно быть возложено на работника, специально обученного правилам эксплуатации батареи.

2.2.3  К работам с батареями допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации.

2.2.4  Контрольно-измерительные приборы, применяемые при проверке, должны иметь паспорта и клеймо поверителя.

2.2.5  Конструкция аккумуляторов и комплектуемых из них батарей обеспечивает требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

Требования безопасности к оборудованию, применяемому при эксплуатации батарей, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

2.2.6  Порядок работ по приведению батарей в рабочее состояние изменять запрещается.

2.2.7  Исключение возникновения искрового разряда обеспечивается контролем усилия затяжки гаек, применением пружинных шайб, исключающих отвинчивание гаек и искрение в контактах.

2.3 Использование изделия

2.3.1  Подготовка к работе

# 2.3.1.1  При поступлении батарей потребителю:

а) снять пломбы, вскрыть ящик, проверить наличие батарей;

б) внешним осмотром проверить:

- комплект поставки батарей в соответствии с п.1.4;

- внешний вид в соответствии с п.1.2.4;

- правильность последовательного соединения аккумуляторов в батарее.

2.3.1.2  Все работы, проводимые с батареями при поступлении с предприятия-изготовителя, должны фиксироваться в журнале (приложение В) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ.

2.3.1.3  После проверки батареи приводят в действие или устанавливают на хранение, предварительно доразрядив каждый аккумулятор на сопротивление (0,1(0,03)Ом до напряжения (0,1-0,2)В.

2.3.2  Приведение батарей в рабочее состояние

2.3.2.1  Для испытания светильников на предприятии-изготовителе в них устанавливают батареи, проверенные в соответствии с требованиями, указанными в таблицах 5 и 6 при температуре окружающего воздуха (20(5)(C.

В случае вынужденного отсутствия тока батареи должны быть немедленно отключены.

Если время перерыва заряда и разряда было зафиксировано и составляло не более 30 минут, то цикл засчитывают за вычетом времени перерыва. В противном случае цикл повторяется.

### Таблица 5

| Номер цикла | Тип батареи | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В | Емкость ,А.ч., не менее |
| 1 | 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 0,1Сн | 10 | 0,2Сн | 2,0 3,0 5,5 11,0 13,2 | - |
| 2 | 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 0,1Сн | 12 | 0,2Сн | 2,0 3,0 5,5 11,0 13,2 | 13,0 |

Таблица 6

| Номер цикла | Тип батареи | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В | Емкость ,А.ч., не менее |
| 1 | 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 0,1Сн | 10 | 0,1Сн | 2,0 3,0 5,5 11,0 13,2 | - |
| 2 | 2КСSL13 3КСSL13 5КСSL13 10КСSL13 12КСSL13 | 0,1Сн | 12 | 1,5 1,5 3,3 7,8 4,2 | 2,0 3,0 5,0 10,0 12,0 | 8,0 8,0 7,0 6,5 8,4 |

Первый цикл служит для приведения батарей в рабочее состояние.

Второй цикл является контрольным.

Разрядная емкость батарей на контрольном цикле должна соответствовать значениям, указанным в таблицах 5, 6. Напряжение на отдельных аккумуляторах должно быть не менее 0,5 В.

Если разрядная емкость будет меньше указанной в таблицах 5, 6, то провести дополнительный контрольный цикл.

Если на дополнительном цикле емкость батарей не будет соответствовать указанной в таблицах 5, 6, то батареи заменяют.

2.3.2.2  Заряд батарей производить от источника постоянного тока, напряжение которого должно быть не ниже 1,5nВ, где n – количество аккумуляторов в батарее.

2.3.2.3  Разряд батарей может быть произведен на реостат или на сеть постоянного тока. Разряжать батареи ниже напряжений, указанных в таблицах 5, 6, запрещается.

2.3.2.4  Завод-изготовитель светильников отправляет заказчику светильники с батареями, прошедшими поаккумуляторный доразряд до нуля вольт на предприятии-изготовителе батарей.

Примечание – После доразряда до нуля вольт НРЦ аккумуляторов может самопроизвольно восстанавливаться до номинального значения.

# 2.3.3  Эксплуатация батареи в составе светильника

2.3.3.1  Батареи перед установкой на постоянный подзаряд заряжают током 0,1СнА в течение 12 ч или током  0,3А в течение 50 часов.

Дату установки батареи на подзаряд записывают в журнал (приложение Б).

2.3.3.2  Батареи, разряженные в процессе эксплуатации полностью (в среднем до 1,0В на аккумулятор), заряжают в соответствии с п. 2.3.3.1.

2.3.3.3  Продолжительность заряда батарей, разряженных частично, не должна превышать значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7

| Тип батареи | 2КСSL13, 3КСSL13 | 5КСSL13 | 10КСSL13, 12КСSL13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время разряда на лампу, ч | От 1 до 2 | От 2 до 4 | Свыше 4 | От 1,0 до 1,5 | Свыше 1,5 | Свыше 15 минут |
| Время заряда током 0,3 А, ч, не более | 7,5 | 15 | 30 | 16,5 | 25 | 10 |

Примечание – Если батареи 10КСSL13, 12КСSL13, разряжались менее 15 минут, других типов менее 1 ч, то они остаются на постоянном подзаряде без проведения дополнительного заряда током 0,3 А. При этом батареи 2КСSL13, 3КСSL13 будут заряжены через 100 ч подзаряда, а 5КСSL13, 10 КСSL13, 12КСSL13 – через 200 ч подзаряда.

2.3.3.4  Время разряда батарей (в светильнике) на лампу и время их заряда должно регистрироваться в журнале (приложение Б).

3 Техническое обслуживание

3.1  В случае перерыва в эксплуатации батарей, более 3 месяцев, провести доразряд аккумуляторной батареи режимом в соответствии с таблицей 3. При возобновлении эксплуатации с батареей провести работы в соответствии с п. 2.3.2 (таблица 5
или 6). Допускается сообщать батареям до 5 циклов (режимом цикла 2).

4 Транспортирование

4.1  Транспортирование батарей производить по ГОСТ 23216 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

4.2  Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по группе условий Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С.

При транспортировании ящики с батареями должны быть защищены от падения, воздействия атмосферных осадков и прямого воздействия солнечных лучей.

###### 5 Хранение

5.1  Условия хранения батарей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

5.2  Батареи должны храниться в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении, защищенном от воздействия кислот и пыли.

При хранении батареи должны быть защищены от прямого воздействия влаги, солнечных лучей и других источников тепла.

5.3  При консервации батарей, бывших в эксплуатации, их необходимо разрядить током 0,2СнА до напряжения в соответствии с таблицей 2 и доразрядить каждый аккумулятор батареи на сопротивление 0,1(0,03 Ом в течение 4 ч.

Борны, гайки и шайбы аккумуляторов покрыть тонким слоем консервационной смазки ГОИ-54п ГОСТ 3276 или ПВК ГОСТ 19537, или другой равноценной в отношении защиты от коррозии смазкой, лакокрасочные поверхности протереть ветошью, пропитанной той же смазкой, установить батареи на стеллажи для хранения.

При необходимости транспортирования батареи перед упаковкой в ящики завернуть в оберточную бумагу.

6 Утилизация

6.1  Батареи, выработавшие гарантийный срок службы и непригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат утилизации.

6.2  Батареи в неразобранном виде должны направляться на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку, в установленном порядке с соблюдением требований руководства по эксплуатации по безопасности и утилизации.

6.3  В состав активной массы положительного и отрицательного электродов входят гидрат закиси никеля и гидрат окиси кадмия. Степень действия этих вредных веществ на организм человека, которые могут выделяться при хранении отработанных батарей с разрушенным корпусом или при их переработке, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны, установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и указаны в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Характер действия на организм человека | Пути проникновения | Класс опасности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель и его оксиды | Пыль оказывает токсическое действие, вызывая нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления, вызывает аллергические заболевания кожи. Соли оказывают токсическое действие: поражение кожи ("никелевая экзема", "никелевая часотка") | Органы дыха-ния, кожный покров | 1 | 0,05 |
| Кадмий и его неорганические соединения | Пыль, оксид вызывают поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | 1 | 0,05 |

Лом и отходы по физическим признакам относятся к классу А ГОСТ 1639.

6.4  Изделия должны храниться в специальных помещениях или огороженных площадках в неразобранном виде.

6.5  Транспортирование изделий производится любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

7 Свидетельство о приемке

___________________       _______________________	 № ________________________

наименование изделия			 обозначение				    номер (а) партии батареи (й)

_________________

количество

#### Дата выпуска __________________

Изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий 
ЖЮИК.563511.007ТУ и признаны годными для эксплуатации.

### Начальник СК

#### МП _______________________			____________________

личная подпись					          расшифровка подписи

___________________________

## год, месяц, число

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия					_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП	_______________________		_______________________________

личная подпись						расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

##### Приложение А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА БАТАРЕЙ

Рисунок А.1

Таблица А.1

| Тип изделия | Масса, кг , не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | Н1 |
| 2КСSL13 | 1,00 | 70,2 | 51,5 | 112,5 | 131,0 |

Продолжение приложения А

Рисунок А.2

Таблица А.2

| Тип изделия | Масса, кг , не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | Н1 |
| 3КСSL13 | 1,51 | 105,2 | 51,5 | 112,5 | 131,0 |

Продолжение приложения А

Рисунок А.3

Таблица А.3

| Тип изделия | Масса, кг , не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | Н1 |
| 5КСSL13 | 2,51 | 176,0 | 51,5 | 112,5 | 131,0 |

Продолжение приложения А

Рисунок А.4

Таблица А.4

| Тип изделия | Масса, кг , не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | Н1 |
| 10КСSL13 | 5,02 | 176,0 | 104,0 | 112,5 | 131,0 |

Продолжение приложения А

Рисунок А.5

Таблица А.5

| Тип изделия | Масса, кг , не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | Н1 |
| 12КСSL13 | 6,03 | 211,0 | 104,0 | 112,5 | 131,0 |

Приложение Б

(рекомендуемое)

ФОРМА ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТЫ БАТАРЕЙ

| Дата | Номер цикла | НРЦ, В | Заряд | Разряд | Сведения о проведенных работах (приведение в действие, ввод в эксплуатацию, контрольные циклы и т.д.). Периодические осмотры, замечания | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток, А | Время, ч, мин. | Напряжение, В | Температура окружающего воздуха, (C | Ток, А | Время, ч, мин. | Напряжение, В | Температура окружающего воздуха, (C |  |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

ФОРМА ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

#### РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

БАТАРЕЙ С ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

| Дата | Состояние упаковки | Комплект поставки | Внешний вид | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Г

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 3276-89 | Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия |
| ГОСТ 6217-74 | Уголь активный древесный дробленый. Технические условия |
| ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага – основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18620-86 | Изделия электротехнические. Маркировка |
| ГОСТ 19537-83 | Смазка пушечная. Технические условия |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| РД 16.02.003-86 | Внедрение и ведение ЕСКД. Правила оформления товаросопроводительной документации |
| ЖЮИК.563511.007ТУ | Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые герметичные призматические для судовых светильников. Технические условия |

# Text boxes

20