Закрытое акционерное общество "Курский завод "Аккумулятор"

Группа Е 51

ОКП 34 8110								УТВЕРЖДАЮ

ТН ВЭД 8507

Главный инженер

закрытого акционерного

общества "Курский завод

"Аккумулятор"

_____________ Е.К. Сиротин

"24" 10            2001

АККУМУЛЯТОР АБН-72П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ИКШЖ.563312.007РЭ

Начальник технического

отдела закрытого акционерного

общества "Курский завод

"Аккумулятор"

_____________ А.В. Степанов

"24" 10            2001

Содержание

1 Описание и работа											3

1.1 Назначение изделия										3

1.2 Технические характеристики									3

1.3 Устройство аккумулятора										5

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности						6

1.5 Маркирование, тара и упаковка									7

1.6 Сведения об изготовителе и о сертификации							8

1.7 Комплектность поставки										8

2 Использование по назначению									11

2.1 Эксплуатационные ограничения									11

2.2 Указание мер безопасности									12

2.3 Подготовка к работе и монтаж батарей								13

2.4 Приготовление и заливка аккумулятора электролитом						13

2.5 Приведение аккумулятора в рабочее состояние							14

3 Эксплуатация аккумуляторных батарей								17

3.1 Общие указания											17

3.2 Заряд батарей											17

3.3 Уравнительный заряд										19

4 Техническое обслуживание										20

5 Правила хранения 											21

6 Транспортирование											21

7 Утилизация												21

8 Свидетельство о приемке										23

Приложение А Перечень документов, на которые даны ссылки в РЭ					24

Приложение Б Аккумуляторный журнал								26

Приложение В Схемы соединения аккумуляторов АБН-72П						27

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильной эксплуатации аккумулятора свинцово-кислотного АБН-72П (в дальнейшем именуемый - аккумулятор) и содержит сведения о назначении аккумулятора, краткие технические характеристики, описание конструкции, указания мер безопасности, правила приведения в рабочее состояние, эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Аккумулятор соответствует требованиям технических условий ИКШЖ.563312.007ТУ и комплекта документации согласно ИКШЖ.563312.007.

Аккумулятор, поставляемый на экспорт, соответствует требованиям РД 16 01.007.

1.1.2 Аккумулятор предназначен для питания электроэнергией устройств автоматики, телемеханики, связи на железных дорогах и комплектования батарей для работы в шкафах управления оперативным током ШУОТ-02, ШУОТ-2403 и других потребителей постоянного тока.

1.1.3 Аккумулятор изготовлен для работы во всех макроклиматических районах, соответствующих исполнению О категории 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 55(C (при этом температура электролита не должна быть ниже минус 10(C).

Перечень документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации, приведен в приложении А.

В условном обозначении аккумулятора буквы и цифры означают:

- АБН – назначение, автоблокировочный с намазными электродами;

- цифры после букв – номинальная емкость в ампер-часах при 10 часовом режиме разряда;

- П – после цифр, бак из полимерных материалов.

Пример записи обозначения аккумулятора при его заказе и в документации другого изделия:

для поставок внутри страны:

"Аккумулятор АБН-72П ИКШЖ.563312.007ТУ";

для поставок на экспорт:

"Аккумулятор АБН-72П. Экспорт  ИКШЖ.563312.007ТУ".

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Габаритные размеры, масса, сведения о содержании свинца и свинецсодержащих материалов аккумулятора приведены в таблице 1.

### Таблица 1

| Тип аккумуля- торной батареи | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Ориентировоч-ное количество электролита, л | Масса свинца и свинецсодер- жащих актив- ных материа- лов, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | с электро- литом | без электроли- та |  |  |
| АБН-72П | 71,5 | 160,5 | 283 | 6,3 | 4,6 | 1,5 | 3,606 |

Таблица 2

| Режим разряда |
| --- |
| продолжительность, ч | ток, А | конечное напряжение, не менее, В | емкость, А.ч |
| 25 10 5 3 1,0 0,5 0,25 | 3,3 7,2 11,5 15,2 35,0 47,0 52,0 | 1,8 1,8 1,8 1,8 1,75 1,75 1,75 | 82,5 72,0 57,5 45,6 35,0 23,5 13,0 |

1.2.2 Номинальное напряжение аккумулятора, В - 2

1.2.3 Электрические характеристики аккумулятора при разряде соответствуют приведенным в таблице 2 при соблюдении следующих условий:

а) средняя температура электролита в процессе разряда (20(5)(C;

б) плотность электролита в начале разряда (1,26(0,005) г/см3 при температуре 20(C;

в) уровень электролита над предохранительным щитком 35-50 мм.

1.2.4 Емкости, указанные в таблице 2, должны быть достигнуты не позднее 10 цикла.

1.2.5 Аккумулятор герметизирован в выводах и в зазорах между крышкой и баком и выдерживает давление повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на 20 кПа (150 мм рт. ст(10 мм рт. ст) при температуре (25(10)(C.

1.2.6 Бак и крышка аккумулятора не должны иметь сколов и трещин. Аккумулятор имеет пробку, задерживающую аэрозоли серной кислоты.

1.2.7 Аккумулятор выпускается в одной из следующих модификаций на момент поставки потребителю:

- с разряженными электродами и без электролита (условно модификация Р);

- в сухозаряженном состоянии, без электролита (модификация С).

1.2.8 Среднесуточный саморазряд аккумулятора при температуре окружающей среды (20(5)(C после хранения его в заряженном состоянии в течение 15 сут. не превышает 0,7%.

1.2.9 Аккумулятор обеспечивает кратковременный (1 мин.) разряд током 105 А. Конечное напряжение – не ниже 1,65 В.

1.2.10 Аккумулятор по своему конструктивному исполнению пожаровзрывобезопасен и неремонтопригоден.

1.2.11 Допустимый срок сохраняемости аккумулятора в сухом виде до приведения в рабочее состояние 2 года.

1.2.12 Гарантийный срок службы аккумулятора 3 года с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок службы аккумулятора, поставляемого на экспорт – 1,5 года с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента проследования через государственную границу.

1.3 Устройство аккумулятора

1.3.1 Аккумулятор состоит из отрицательных и положительных намазных электродов, помещенных в бак из полимерного материала. Электролитом является раствор серной кислоты плотностью (1,26(0,005) г/см3, приведенной к плотности при температуре 20(C.

1.3.2 Электроды разной полярности собраны в блок. Количество отрицательных электродов в блоке на один больше, чем положительных.

1.3.3 Крайние отрицательные электроды вдвое тоньше средних отрицательных электродов.

1.3.4 На боковые и нижние кромки положительных электродов одета изоляция из винипластовой пленки.

1.3.5 Электроды разделены между собой двойной сепарацией: мипор или мипласт и стекловолокно.

1.3.6 Блок электродов опирается на призмы бака.

1.3.7 В крышке аккумулятора имеются два отверстия для борнов, к которым припаиваются токоведущие ушки электродов и отверстие, служащее для заливки электролита, доливки дистиллированной воды, измерения температуры, уровня и плотности электролита, а также для выхода газа. Это отверстие закрывается фильтр-пробкой.

Крышка приваривается к баку термоконтактным способом, обеспечивая герметичность аккумулятора.

1.3.8 Соединение аккумуляторов в батарею производится при помощи резьбовых соединений перемычками.

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.4.1 Для приведения аккумулятора  в рабочее состояние и эксплуатации необходимо наличие контрольно-измерительных приборов и принадлежностей, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование оборудования и приборов | Класс точности | Обозначение документов | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Электрическое оборудование: 1 Зарядно-разрядное устройство II Контрольно-измерительная аппаратура: 1 Вольтметр 2 Амперметр 3 Ареометр 4 Термометры жидкостные стеклянные 5 Весы для статического взвешивания III Рекомендуемые вспомогатель- ные приспособления и инструмент: 1 Трубки стеклянные 2 Ключи гаечные 3 Универсальный измерительный инструмент или шаблон с погрешностью измерения не более 0,5 мм 4 Весло | 1,5 Не ниже 0,5 Не ниже 1,5 | ГОСТ 8711 ГОСТ 8711 ГОСТ 18481 ГОСТ 28498 ГОСТ 29329 ГОСТ 2838 | Для заряда и разряда аккумуляторов c ценой деления 0,2 В Для измерения напряжения Для измерения величины зарядного и разрядного токов Для измерения плотности электролита Для измерения температуры электролита Для взвешивания Для измерения уровня электролита Для завинчивания гаек Для измерения Для перемешивания электролита |

Примечание – Допускается применение других типов приборов и оборудования.

1.5 Маркирование, тара и упаковка

1.5.1 Маркировка аккумулятора должна соответствовать требованиям, установленным 
ГОСТ 18620.

1.5.2 На крышке аккумулятора общепромышленного назначения наносится маркировка содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение аккумулятора;

- знаки полярности: плюс "+" и минус "-";

- дату изготовления (месяц, год);

- обозначение технических условий на аккумулятор;

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия;

- буквы Р и С, обозначающие модификацию.

1.5.3 Маркировка аккумулятора, предназначенного для экспорта должна содержать:

- условное обозначение аккумулятора;

- знаки полярности: плюс "+" и минус "-";

- дата изготовления (месяц, год);

- надпись "Сделано в России";

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия;

- буквы Р и С, обозначающие модификацию.

1.5.4 Маркировка аккумулятора должна быть разборчивой и прочной. Качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении аккумулятора.

1.5.5 Аккумуляторы упаковывают в поддоны ТЛИЮ.323423.002 или в ящики ТЛИЮ.321135.002. Допускается применение другой тары, обеспечивающей сохранность аккумулятора при транспортировании.

1.5.6 Перед упаковкой производится смазка борнов аккумуляторов консистентной смазкой.

1.5.7 На стенках упаковочных ящиков наносится маркировка с указанием манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

1.5.8 Монтажные и запасные части, эксплуатационную и товаросопроводительную документацию упаковывают в двухслойную бумагу по ГОСТ 8828 или герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 10354 и укладывают вместе с аккумуляторами с указанием в упаковочном листе: фамилий упаковщика и представителя ОУК.

1.6 Сведения об изготовителе и о сертификации

1.6.1 Наименование страны-изготовителя	- Россия

Наименование завода-изготовителя	- ООО "Курский завод "Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя	- 305026, Курск, проспект Ленинского

комсомола, 40

1.6.2 Аккумулятор автоблокировочный АБН-72П (батареи на его основе), выпускаемый по техническим условиям ИКШЖ.563312.007 ТУ сертифицирован на соответствие требованиям __________________________________________________________________

(перечисляются нормативные документы, указанные в сертификате на изделие)

Сведения о сертификации изделия должны содержать:

- знак соответствия;

- номер сертификата соответствия;

- орган по сертификации, кем выдан сертификат соответствия;

- срок действия сертификата соответствия.

Примечание - Сведения вносятся при тиражировании руководства по эксплуатации, входящего в комплект поставки при отправке потребителю.

1.7 Комплектность поставки

1.7.1 В комплект внутренних поставок входят аккумуляторы, монтажные и запасные части и эксплуатационная документация согласно таблицы 4; для шкафов – ШУОТ-02 согласно таблицы 5; для шкафов ШУОТ-2403-0001 – таблицы 6; для шкафов ШУОТ-2403-0003 – таблицы 7.

Таблица 4

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. для монтажа |
| --- | --- | --- |
| ИКШЖ.563312.007 ТЛИЮ.685616.001 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Перемычка L=90 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплуатации | 1 1 2 2 4 один экземпляр на 50 аккумуляторов |

###### Примечания

1 К партии, состоящей из менее чем 50 аккумуляторов, прилагается один экземпляр руководства по эксплуатации.

2 Вид и комплектность ЗИП поставляется отдельно по заказу потребителя, что обязательно оговаривается в заказе-наряде.

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для монтажа | запасные части |  |
| ИКШЖ.563312.007 ЖЮИК.305366.006 ТЛИЮ.685616.001-01 ТЛИЮ.685616.001-02 ТЛИЮ.685616.001-03 ТЛИЮ.685616.001-04 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Пробка Перемычка L=160 мм Перемычка L=240 мм Перемычка L=500 мм Перемычка L=900 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплу-атации | 52 - 13 26 4 10 104 104 208 - | 2 5 - 1 - - 6 6 7 - | 54 5 13 27 4 10 110 110 215 1 |

Таблица 6

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для монтажа | запасные части |  |
| ИКШЖ.563312.007 ЖЮИК.305366.006 ТЛИЮ.685616.001 ТЛИЮ.685616.001-04 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Пробка Перемычка L=90 мм Перемычка L=900 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплу-атации | 52 - 41 12 104 104 208 - | 2 5 1 - 6 6 7 - | 54 5 42 12 110 110 215 1 |

Таблица 7

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для монтажа | запасные части |  |
| ИКШЖ.563312.007 ЖЮИК.305366.006 ТЛИЮ.685616.001 ТЛИЮ.685616.001-04 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Пробка Перемычка L=90 мм Перемычка L=900 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплу-атации | 28 - 22 7 56 56 112 - | 1 3 1 - 3 3 4 - | 29 3 23 7 59 59 116 1 |

1.7.2 Комплект поставки на экспорт должен соответствовать таблице 8; для ШУОТ-02 – таблице 9; для ШУОТ-2403-0001 – таблице 10; для ШУОТ-2403-0003 – таблице 11.

Таблица 8

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. для монтажа |
| --- | --- | --- |
| ИКШЖ.563312.007-01 ТЛИЮ.685616.001 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Перемычка L=90 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплуатации | 1 1 2 2 4 один экземпляр на 50 аккумуляторов |

Примечания

1 К партии, состоящей из менее чем 50 аккумуляторов, прилагается один экземпляр руководства по эксплуатации.

2 Вид и комплектность ЗИП поставляется отдельно по заказу потребителя, что обязательно оговаривается в заказе-наряде.

Таблица 9

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для монтажа | запасные части |  |
| ИКШЖ.563312.007-01 ЖЮИК.305366.006 ТЛИЮ.685616.001-01 ТЛИЮ.685616.001-02 ТЛИЮ.685616.001-03 ТЛИЮ.685616.001-04 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Пробка Перемычка L=160 мм Перемычка L=240 мм Перемычка L=500 мм Перемычка L=900 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплу-атации | 52 - 13 26 4 10 104 104 208 - | 2 5 - 1 - - 6 6 7 - | 54 5 13 27 4 10 110 110 215 1 |

Таблица 10

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для монтажа | запасные части |  |
| ИКШЖ.563312.007-01 ЖЮИК.305366.006 ТЛИЮ.685616.001 ТЛИЮ.685616.001-04 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Пробка Перемычка L=90 мм Перемычка L=900 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплу-атации | 52 - 41 12 104 104 208 - | 2 5 1 - 6 6 7 - | 54 5 42 12 110 110 215 1 |

Таблица 11

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для монтажа | запасные части |  |
| ИКШЖ.563312.007-01 ЖЮИК.305366.006 ТЛИЮ.685616.001 ТЛИЮ.685616.001-04 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 ИКШЖ.563312.007РЭ | Аккумулятор АБН-72П Пробка Перемычка L=90 мм Перемычка L=900 мм Болт М8х20,58 Гайка М8,5 Шайба 8 Руководство по эксплу-атации | 28 - 22 7 56 56 112 - | 1 3 1 - 3 3 4 - | 29 3 23 7 59 59 116 1 |

1.7.3 При заказе аккумулятора для ШУОТ-02 и ШУОТ-2403 после записи обозначения аккумулятора указать:

- комплект поставки для ШУОТ-02, или ШУОТ-2403-0001, или ШУОТ-2403-0003.

### 2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Для предупреждения выхода аккумулятора из строя необходимо соблюдать следующие параметры:

- ток заряда 0,05С10 при температуре электролита не выше 35(C до постоянства напряжения;

- ток разряда 10 часовой или 1 часовой в соответствии с таблицей 2;

- температура электролита при заливке не выше 20(C;

- эксплуатацию аккумуляторов производить в вертикальном положении.

Все работы, проводимые с аккумуляторами должны проводиться в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и должны фиксироваться в рекомендуемом журнале (приложение Б) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ.

2.2 Указание мер безопасности

2.2.1 При монтаже батарей и приведении их в рабочее состояние необходимо соблюдать установленные правила безопасности.

2.2.2 К выполнению работ, связанных с обслуживанием батарей допускаются рабочие, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.2.3 Для приготовления электролита (водного раствора аккумуляторной серной кислоты) применяют стойкую к действию серной кислоты посуду (керамическую, эбонитовую, деревянные баки, выложенные рольным свинцом), в которую наливают сначала воду, а затем, при непрерывном перемешивании, небольшими порциями серную кислоту.

ВЛИВАТЬ ВОДУ В КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ СЕРНУЮ КИСЛОТУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2.2.4 Приготовление электролита и заливка его в аккумулятор производится в суконной одежде, защитных очках, резиновом фартуке, в резиновых перчатках и резиновых сапогах.

2.2.5 При переливании кислоты из бутылей в другую посуду используют специальное устройство для закрепления и наклона бутыли.

2.2.6 Бутыли должны быть плотно закупорены и иметь надпись "кислота".

2.2.7 Переноска бутылей с серной кислотой производится в деревянных ящиках или обрешетках с ручками двумя рабочими. Запрещается переносить бутыли с кислотой на спине и поднимать их за горлышко.

2.2.8 Пролитую на пол кислоту смывают водой или немедленно засыпают песком (опилками), тщательно перемешивают  и затем убирают.

2.2.9 При случайном попадании брызг серной кислоты на кожу или одежду, пораженные места промывают водой, затем промывают 10% раствором соды или 3% раствором аммиака и вновь водой.

2.2.10 В помещении, где установлены аккумуляторы, запрещается применение открытого пламени, курение и применение инструмента, который при работе может вызвать искру.

2.2.11 При проведении работ с аккумуляторами принимать меры предосторожности против случайного прикосновения к токоведущим частям, непокрытых изоляцией и находящихся под напряжением.

2.2.12 Во избежание короткого замыкания не допускать одновременного прикосновения металлическим предметом к положительному и отрицательному выводам аккумулятора.

2.2.13 Контрольно-измерительная аппаратура, применяемая при проверке, должна иметь паспорта или другие документы, подтверждающие ее пригодность на момент работы с аккумуляторами, а также инструкцию по ее эксплуатации.

2.2.14 Конструкция аккумулятора и комплектуемых на его основе батарей обеспечивает требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.3 Подготовка к работе и монтаж батарей

2.3.1 Аккумуляторы распаковываются и подвергаются внешнему осмотру.

2.3.2 Аккумуляторы с поврежденными баками или крышками не используют для комплектования батарей.

2.3.3 Прошедшие осмотр аккумуляторы устанавливают на стеллаж и последовательно соединяют в батарею при помощи перемычек в соответствии с монтажной схемой , приведенной на рисунке В.1 приложения В.

2.3.4 В шкафах управления оперативным током батарею собирают из аккумуляторов в соответствии с электрическими схемами, приведенными на рисунках В.2, В.3, В.4 
приложения В.

2.4 Приготовление и заливка аккумулятора электролитом

2.4.1 Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты ГОСТ 667, сорт А и дистиллированной воды ГОСТ 6709.

2.4.2 Для заливки аккумулятора готовят электролит плотностью (1,240(0,005) г/см3, при температуре 20(C.

2.4.3 Приготовленный электролит тщательно перемешивают чистым деревянным веслом или прутом. После охлаждения электролита до 20(C и повторного перемешивания измеряют его плотность. В случае необходимости производят корректировку плотности добавлением воды или кислоты.

2.4.4 Для корректировки плотности электролита, измеренной при температурах, отличных от 20(C, используют таблицу 12, в которой приведена плотность электролита в зависимости от температуры (исходной считается температура 20(C).

2.4.5 Перед заливкой электролита с аккумулятора снимают фильтр-пробку.

2.4.6 Заливку аккумулятора производят электролитом, имеющим температуру не выше 20(C с помощью стеклянной или винипластовой воронки, по возможности быстрее, чтобы между заливкой первого и последнего аккумулятора батареи проходило не более 1 ч.

2.4.7 Электролит заливают до уровня 50 мм над предохранительным щитком.

2.4.8 После пропитки электродов в течение 3-4 ч проверяют уровень электролита и доводят до 35-50 мм доливкой электролита плотностью (1,24(0,005) г/см3, при температуре 20(C.

2.4.9 Если при заливке электролита обнаружится течь бака какого-нибудь аккумулятора, его заменяют из числа ЗИП.

Таблица 12

| Плотность, г/см3 |
| --- |
| Температура,(C |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1,160 | 1,157 | 1,154 | 1,150 | 1,147 | 1,143 | 1,140 | 1,136 | 1,133 |
| 1,190 | 1,187 | 1,184 | 1,180 | 1,177 | 1,173 | 1,170 | 1,166 | 1,163 |
| 1,200 | 1,197 | 1,194 | 1,190 | 1,187 | 1,183 | 1,180 | 1,176 | 1,173 |
| 1,210 | 1,207 | 1,204 | 1,200 | 1,197 | 1,193 | 1,190 | 1,186 | 1,183 |
| 1,225 | 1,222 | 1,219 | 1,215 | 1,212 | 1,208 | 1,205 | 1,201 | 1,198 |
| 1,235 | 1,232 | 1,229 | 1,225 | 1,222 | 1,218 | 1,215 | 1,211 | 1,208 |
| 1,245 | 1,242 | 1,239 | 1,235 | 1,232 | 1,228 | 1,225 | 1,221 | 1,218 |
| 1,250 | 1,247 | 1,244 | 1,240 | 1,237 | 1,233 | 1,230 | 1,226 | 1,223 |
| 1,255 | 1,252 | 1,249 | 1,245 | 1,242 | 1,238 | 1,235 | 1,231 | 1,228 |
| 1,260 | 1,257 | 1,254 | 1,250 | 1,247 | 1,243 | 1,240 | 1,236 | 1,233 |
| 1,265 | 1,262 | 1,259 | 1,255 | 1,252 | 1,248 | 1,245 | 1,241 | 1,238 |
| 1,270 | 1,267 | 1,264 | 1,260 | 1,257 | 1,253 | 1,250 | 1,246 | 1,243 |
| 1,275 | 1,272 | 1,269 | 1,265 | 1,262 | 1,258 | 1,255 | 1,251 | 1,248 |
| 1,280 | 1,277 | 1,274 | 1,270 | 1,267 | 1,263 | 1,260 | 1,256 | 1,253 |

2.5 Приведение аккумулятора в рабочее состояние

2.5.1 Батарею, состоящую из аккумуляторов, подключают к источнику постоянного тока, для чего положительный вывод батареи подсоединяют к положительной клемме источника тока, а отрицательный - к отрицательной клемме.

2.5.2 Правильность соединения аккумуляторов в батарею и подключение к зарядному агрегату проверяют с помощью переносного вольтметра.

2.5.3 Батарею включают на первый заряд током 0,05С10 при температуре электролита не выше 35(C. Заряд проводят до постоянства напряжения и плотности электролита в течение 
2 ч, общая продолжительность заряда не менее 55 ч (для сухозаряженных около 24 ч).

2.5.4 Во время заряда на контрольных аккумуляторах производят измерение напряжения (U), плотности (p) и температуры (t) электролита через 4 ч, а в конце заряда - каждый час.

Примечание - Контрольные аккумуляторы составляют 10% от общего количества аккумуляторов в батарее.

2.5.5 Температура электролита во время заряда не должна превышать 45(C. При температуре 45(C зарядный ток снижают наполовину или прерывают заряд до тех пор пока температура не снизится на 5-10(C.

2.5.6 По окончании заряда напряжение и плотность электролита каждого аккумулятора записывают в аккумуляторный журнал, рекомендуемая форма приведена в приложении Б.

2.5.7 Плотность электролита в конце заряда при температуре 20(C должна быть (1,26(0,005) г/см3.

2.5.8 При плотности электролита в конце заряда более 1,265 г/см3 проводят ее корректировку добавлением дистиллированной воды и продолжают заряд в течение 2 ч для полного перемешивания электролита.

2.5.9 При плотности электролита в конце заряда менее 1,255 г/см3 проводят ее корректировку раствором аккумуляторной серной кислоты плотностью 1,300 г/см3 и продолжают заряд в течение 2 ч для полного перемешивания электролита.

2.5.10 После отключения батареи с заряда через час замеряют уровень электролита в каждом аккумуляторе и доводят до нормы.

2.5.11 Второй и последующие заряды проводят в две ступени:

- I ступень - током 0,1 С10 А;

- II ступень - током 0,05 С10 А.

Переход с I ступени на II осуществляется при достижении напряжения 2,4 В на двух-трех аккумуляторах. Заряд проводят до постоянства напряжения и плотности электролита в течение 2 ч.

2.5.12 Во время заряда на контрольных аккумуляторах проводят измерения напряжения, температуры и плотности электролита в соответствии с таблицей 13 и результаты записывают в аккумуляторный журнал.

Таблица 13

| Время измерения | Измеряемый параметр |
| --- | --- |
| Перед включением Через 10 мин. после включения Перед переходом на вторую ступень Через 3 ч заряда током второй ступени, затем через каждый час и в конце заряда | U, t, p U U, t U, t, p |

2.5.13 Разряды проводят током 10 часового или 1 часового режимов разряда в соответствии с таблицей 2. После 1 часового режима разряда проводят доразряд током 
0,1С10 А.

2.5.14 Во время разрядов на контрольных аккумуляторах проводят измерения напряжения, температуры и плотности электролита в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| Время измерения | Измеряемый параметр |
| --- | --- |
| Перед включением Через 10 мин. после включения Через каждые 2 ч (считая от включения) В конце разряда | U, t, p U U, t U, t, p |

2.5.15 По окончании заряда и корректировки плотности и уровня электролита в каждом аккумуляторе в соответствии с п.п.2.5.7 и 2.5.10 проводят разряд током 10 часового режима до напряжения 1,8 В на первых двух вышедших аккумуляторах. При достижении емкости, указанной в таблице 2 на любом цикле до 10 включительно испытания считают законченными.

2.5.16 Критерием пригодности аккумулятора к эксплуатации является 100% отдача емкости при средней температуре электролита в процессе разряда 20(C.

2.5.17 При средней температуре электролита во время разряда отличной от 20(C, полученную фактическую емкость аккумулятора приводят к емкости при температуре 20(C по формуле:

Сф

С20 = ------------------				(1)

1 + a (t - 20)

где C20 - емкость, приведенная к температуре 20 (C, А.ч;

Сф - емкость, фактически полученная при разряде, А.ч;

a - температурный коэффициент;

t - средняя температура электролита при разряде, определяется как среднее арифметическое всех замеров температур при разряде, (C.

Значения температурного коэффициента приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Продолжительность разряда, ч | Температурный коэффициент |
| --- | --- |
|  | от 5 до 20(C | от 20 до 45(C |
| 25 10 5 3 1 0,5 0,25 | 0,0052 0,0060 0,0080 0,0104 0,0125 0,0182 0,0228 | 0,0015 0,0026 0,0039 0,0050 0,0078 0,0095 0,0166 |

Емкость, при температуре электролита 20(C, должна соответствовать указанной в таблице 2, не позднее 10 цикла.

2.5.18 После проведения контрольного разряда батарею заряжают, поверхность аккумуляторов насухо протирают и вентиляционные отверстия закрывают пробками. Батарея готова к эксплуатации.

3 Эксплуатация аккумуляторных батарей

3.1 Общие указания

3.1.1 Батарея эксплуатируется в режиме постоянного подзаряда, при этом все аккумуляторы должны быть закрыты вентиляционными фильтр-пробками.

3.1.2 Батарея постоянно должна быть присоединена к источнику постоянного тока. При окружающей температуре не выше 35(C напряжение на шинах постоянного тока автоматически поддерживают из расчета (2,18(0,04) В на аккумулятор.

При окружающей температуре выше 35(C напряжение на шинах постоянного тока автоматически поддерживают из расчета (2,12(0,04) В на аккумулятор.

3.1.3 При эксплуатации батарей производят контроль основных параметров аккумуляторов согласно таблицы 16, результаты измерения записывают в аккумуляторный журнал.

Таблица 16

| Наименование измеряемых параметров | Периодичность измерения |
| --- | --- |
| 1 Напряжение на шинах постоянного тока 2 Напряжение на каждом аккумуляторе 3 Плотность, уровень и температура электролита на аккумуляторах с пониженным напряжением 4 Определение емкости всех аккумуляторов на контрольном 10 часовом разряде | Один раз в месяц Один раз в квартал Один раз в квартал Один раз в год |

3.2 Заряд батарей

3.2.1 Заряд батареи после контрольного или аварийного разряда проводят в зависимости от имеющегося на месте эксплуатации оборудования одним из следующих методов:

а) при постоянной силе тока;

б) плавно-убывающим током;

в) при постоянном напряжении;

г) модифицированный заряд при постоянном напряжении.

3.2.1.1 При зарядах постоянной силой тока и плавно-убывающей силой тока вентиляционные фильтр-пробки снимают.

3.2.1.2 Заряд батареи проводят не позднее, чем через 12 ч после разряда.

3.2.2 Заряд при постоянной силе тока

3.2.2.1 При температуре от плюс 5 до плюс 35(C заряд проводят не превышающим 0,1С10 А, до напряжения 2,4 В на аккумулятор. Затем ток снижают до величины 0,05С10 и продолжают заряд до постоянства напряжения и плотности электролита аккумулятора в течение 2 ч. В конце заряда напряжение достигает 2,6-2,7 В на аккумулятор.

3.2.2.2 При температуре выше 35(C заряд проводят током не превышающим 0,05С10 А, до постоянства напряжения и плотности электролита аккумулятора в течение 2 ч. В конце заряда напряжение достигает 2,5-2,6 В на аккумулятор.

3.2.2.3 При температуре выше 45(C заряд проводят током 0,025C10 А или прерывают заряд до снижения температуры электролита на 5-10(C.

3.2.2.4 Во время заряда батарее должно сообщаться не менее 115% емкости, снятой на предыдущем разряде.

3.2.3 Заряд плавно-убывающим током

3.2.3.1 Заряд плавно-убывающим током проводят при начальном токе не превышающем 0,12С10 А и при конечном токе, не превышающем 0,05С10 А. Признаком окончания заряда является постоянство напряжения и плотности электролита в течение 1 ч.

3.2.4 Заряд при постоянном напряжении

3.2.4.1 Во время заряда напряжение поддерживается постоянным от 2,25 до 2,4 В на аккумулятор.

Примечание – Выбор напряжения зависит от значения наибольшего допустимого напряжения на шинах потребителя постоянного тока.

3.2.4.2 Для разряженного аккумулятора начальный ток может в несколько раз превышать 0,1С10 А, но в конце заряда ток снижается ниже 0,005С10 А.

3.2.5 Модифицированный заряд при постоянном напряжении

3.2.5.1 Заряд проводят в две ступени:

I ступень при токе, не превышающем 0,012С10 А до напряжения от 2,25 до 2,4 В на аккумулятор;

II ступень при постоянном напряжении от 2,25 до 2,4 В на аккумулятор.

3.3 Уравнительный заряд

3.3.1 При снижении уровня электролита доливают воду до первоначального уровня и проводят уравнительный заряд для полного перемешивания электролита.

3.3.2 Уравнительный заряд проводят при любом напряжении от 2,25 до 2,40 В на аккумулятор.

3.3.3 При уравнительном заряде на контрольных аккумуляторах проводят измерения плотности и температуры электролита один раз в сутки, а в конце заряда чаще.

В конце заряда плотность электролита должна быть (1,260(0,005) г/см3 при температуре 20(C.

3.3.4 Ориентировочная продолжительность уравнительного заряда:

при напряжении 2,25 В на аккумулятор – 8 суток;

при напряжении 2,40 В на аккумулятор – 5 суток.

3.3.5 Уравнительный заряд прекращают при постоянстве плотности электролита в течение 10 ч.

4 Техническое обслуживание

4.1 Для обеспечения надежной работы батареи необходимо тщательно следить за состоянием составляющих ее аккумуляторов.

4.2 Аккумуляторные баки, стеллажи содержат всегда сухими и чистыми; выводы аккумуляторов смазывают солидолом С Ска 3/7-2 по ГОСТ 4366 или другими в отношении защиты от коррозии смазочными материалами.

4.3 Обслуживающий персонал проводит измерения параметров, указанных в таблице 16 и результаты измерений записывают в аккумуляторный журнал.

4.4 Контрольный 10 часовой разряд проводят до напряжения 1,8 В на первых двух вышедших аккумуляторах.

Аккумуляторы, отдавшие менее 80% емкости, указанной в таблице 2, считают неисправными.

4.5 Если отдельные аккумуляторы имеют напряжение меньше 2,1 В и плотность электролита ниже 1,255 г/см3, то проводят уравнительный заряд по п.3.3.

Если после уравнительного заряда повторится обнаруженный дефект, то неисправные аккумуляторы заменяют.

Тренировочный цикл состоит из полного заряда током 4 А и разряда током 10 часового режима.

4.6 Возможные неисправности аккумулятора приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Течь электролита Пониженное разрядное и зарядное напряжение. Пониженная плотность электролита. Повышение температуры электролита Пониженное разрядное нап- ряжение и емкость на контрольных разрядах | Повреждение бака Возникновение короткого замыкания внутри аккумуля- тора Сульфатация электродов | Замена аккумулятора Замена аккумулятора Проведение тренировочных циклов |

5 Правила хранения

5.1 Условия хранения аккумуляторов по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения "Ж2" ГОСТ 15150, но при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50(C.

5.2 Допускается хранение аккумуляторов без электролита до приведения в рабочее состояние в течение 2 лет.

5.3 Аккумуляторы хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от минус 
40 до плюс 50(C, относительной влажности 65-80% и соблюдения следующих условий:

а) аккумуляторы хранят в вертикальном положении с плотно закрытыми пробками;

б) аккумуляторы устанавливают на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов;

в) аккумуляторы защищают от прямого воздействия солнечных лучей.

5.4 Не допускается совместное хранение свинцовых и щелочных аккумуляторов, а также щелочи в одном помещении с аккумуляторами.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование аккумуляторов производится в вертикальном положении любым видом закрытого транспорта при температуре от минус 60 до плюс 60(C.

6.2 Расположение аккумуляторов должно обеспечивать их сохранность от загрязнений и механических повреждений.

7 Утилизация

7.1 Утилизация, обезвреживание и уничтожение вредных веществ должны производиться в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

7.2 После окончания срока службы или выхода из строя на любом этапе эксплуатации аккумуляторы без электролита хранятся в отсеках и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием и по мере накопления отправляются на предприятия, имеющие лицензию на переработку с получением свинца и свинцовых сплавов.

7.3 Транспортирование отработанных изделий осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

7.4 Основополагающим материалом для изготовления пластин свинцовых аккумуляторов является свинец и его окислы. Свинец относится к классу АЛ, группа 2, сорт 1, 2, 3, 5 – по ГОСТ 1639. Свинцовые соединения попадают в организм человека в основном через дыхательные пути с коэффициентом поглощения до 80%. Сначала происходит слабое соединение вредных веществ в крови с эритроцитами. 95% свинцовых соединений осаждается в костях. Они остаются там приблизительно с периодом полураспада 10 лет. Их выделение на 76% осуществляется через почки, а на 16% через кишки. Вредные вещества оказывают тормозящее действие на важные ферменты в человеческом организме. Из этого могут вытекать последствия для крови, нервной системы, сердца и кровообращения, для почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Степень действия на организм человека вредных веществ, которые выделяются и образуются в процессе заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов и сплавов, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны и питьевой воде установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и приведены в таблице 18.

Таблица 18

| Наимено-вание металла | Характер действия на организм человека | Пути проник-новения | Класс опаснос-ти | ПДК вредных веществ в воз- духе рабочей зоны, мг/м3 | ПДК вредных веществ в пить- евой воде, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | Оксид свинца вызывает нарушение обменных процес-сов, поражение нервной системы, малокровие, нарушение энергетического баланса клетки, язвенные болезни | Органы дыхания, пищева-ритель-ный тракт | I | 0,01 | 0,03 |

7.5 Свинецсодержащие шламы и изгари хранят в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

7.6 В помещении склада для хранения свинцовых отходов и батарейного лома производить по мере необходимости разбрызгивание воды.

7.7 Переработка аккумуляторного лома производится в восстановительных печах шахтного или др. типов с получением свинцовых сплавов или свинца пригодного для использования в производстве свинцовых аккумуляторов.

8 Свидетельство о приемке

___________________       _______________________	 ____________________

наименование изделия			 обозначение			количество

изготовлен (а)  и принят (а) в соответствии с требованиями технических условий ИКШЖ.563312.007 ТУ и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

### Начальник ОУК

#### МП _______________________		____________________

личная подпись				     расшифровка подписи

______  _____  _______  _____  _____  _____  ______  _____  _____  _____  _____

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель					_________________________

предприятия						обозначение документа по

которому производится поставка

МП _________________				___________________

личная подпись					расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

## Приложение А

(справочное)

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 667-73 | Кислота серная аккумуляторная. ТУ |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 2838-80 | Ключи гаечные. Общие технические условия |
| ГОСТ 4366-76 | Смазка солидол синтетический. Технические условия |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Амперметры и вольтметры. Общие технические условия |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага - основа и бумага двухслойная водо- непроницаемая упаковочная. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |

## Продолжение приложения А

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия |
| ГОСТ 18620-86 | Изделия электротехнические. Маркировка |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокор-розионная защита, упаковка. Общие требова-ния и методы испытаний |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| РД 16 01.007-88 | Система стандартизации в Министерстве. Изделия электротехнические. Общие требования при поставке на экспорт. |
| ИКШЖ.563312.007ТУ | Аккумулятор АБН-72П. Технические условия |

Приложение Б

(обязательное)

Рекомендуемая форма аккумуляторного журнала

Аккумуляторный журнал

Батарея №______________

Батарея укомплектована из ______________________ аккумуляторов

Типа _________________________________________

Емкость батареи _______________________________ А.ч

Напряжение батареи ____________________________ В

| Дата | Заряд, разряд, постоянный подзаряд | № аккуму- ляторов | Замечания о дефектах отдельных аккумуля- торов, до- ливка и др. | Примеча-ния и подпись ответст- венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время, ч | плотность электролита, г/см3 | темпера- ра элект- ролита, (C | напряже- ние, В | ток, А | емкость, А.ч |  |  |  |

Приложение В

(обязательное)

Схемы соединения аккумуляторов АБН-72П

Рисунок В.1 - Монтажная схема

## Продолжение приложения В

## Рисунок В.2 - - Электрическая схема для ШУОТ-02

## Продолжение приложения В

## Рисунок В.3 - - Электрическая схема для ШУОТ-2403-0001

## Продолжение приложения В

## Рисунок В.4 - Электрическая схема для ШУОТ-2403-0003

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

*

*

*