ОКП 		34 8230

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ

###### Начальник управления	Технический директор

"Росуголь"	АОЗТ 	"Курский завод

_____________В.Д. Ялевский	"Аккумулятор"

"___" ___________ 1995	_____________Е.К. Сиротин

"___" ___________ 1995

АККУМУЛЯТОРЫ KL-350-У5, KL-350-Т5, KL-400-У5,

И БАТАРЕИ 112KL-350-У5, 96KL-350-У5, 112KL-350-Т5,

96KL-350-Т5, 88KL-400-У5, 106KL-400-У5

Технические условия

# ИЛТГ.563337.100ТУ

Технический директор	Начальник технического

АО "Ясногорский	отдела АОЗТ "Курский завод

машиностроительный  завод"	"Аккумулятор"

_____________В.К. Голованов	_____________В.В. Трофимов

"___" _____________1995	"___" _____________1995

Содержание

1 Технические требования										4

2 Требования безопасности										10

3 Правила приемки											11

4 Методы испытаний										18

5 Транспортирование и хранение									22

6 Указания по эксплуатации									22

7 Гарантии изготовителя										22

Приложение А Перечень документов, на которые даны ссылки

в технических условиях										23

Приложение Б Перечень оборудования и приборов, необходимых

для контроля и испытаний аккумуляторов							25

Приложение В Габаритные размеры аккумулятора						26

Приложение Г Габаритные размеры и масса батарей						27

Настоящие  технические  условия  распространяются  на  щелочные  никель-кадмиевые призматические аккумуляторы КL-350-У5, КL-350-Т5, КL-400-У5 (в дальнейшем именуемые "аккумуляторы") и батареи 96КL-350-У5, 112КL-350-У5, 96КL-350-Т5, 112КL-350-Т5, 
88КL-400-У5, 106КL-400-У5 (в дальнейшем именуемые "батареи"), изготовляемые для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт.

Аккумуляторы и батареи предназначены для питания электродвигателей рудничных электровозов, в условиях эксплуатации М26 по ГОСТ 17516.1-90.

Настоящие технические условия устанавливают требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и могут быть использованы при сертификации.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

В условном обозначении аккумулятора и батареи буквы и цифры означают:

цифры перед буквами – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

К – открытые никель-кадмиевые призматические;

L – режим заряда (длительный);

цифры после букв – номинальная емкость в ампер-часах (С5);

У, Т – климатическое исполнение;

5 – категория размещения.

Пример записи аккмулятора КL-350-У5 батареи 96КL-350-У5 при заказе и в документации другого изделия:

- для нужд народного хозяйства – "Аккумулятор КL-350-У5 ИЛТГ.563337.100ТУ";   "Батарея 96КL-350-У5 ИЛТГ.563337.100ТУ";

- для поставок на экспорт - "Аккумулятор КL-350-У5. Экспорт. ИЛТГ.563337.100ТУ";   "Батарея 96КL-350-У5. Экспорт. ИЛТГ.563337.100ТУ".

1 Технические требования

1.1 Аккумуляторы и батареи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60623-2002, настоящих технических условий и комплектов документации, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Тип изделия | Обозначение основного конструкторского документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| КL-350-У5 96КL-350-У5 112КL-350-У5 КL-350-Т5 96КL-350-Т5 112КL-350-Т5 КL-400-У5 88КL-400-У5 106КL-400-У5 | ИЛТГ.563337.098 ИЛТГ.563535.081 ИЛТГ.563535.001 ИЛТГ.563337.098-01 ИЛТГ.563535.081-01 ИЛТГ.563535.001-01 ИЛТГ.563337.100 ИЛТГ.563535.085 ИЛТГ.563535.093 | Для поставок в народное хозяйство и на экспорт |

1.1.1 Аккумуляторы и батареи, поставляемые на экспорт, дополнительно должны соответствовать требованиям ОСТ 160.529.026-79, РД 16 01.007-88.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Основные электрические параметры аккумуляторов и батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Условные обозначения | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| КL-350-У5 96КL-350-У5 112КL-350-У5 КL-350-Т5 96КL-350-Т5 112КL-350-Т5 КL-400-У5 88КL-400-У5 106КL-400-У5 | 350 350 350 350 350 350 400 400 400 | 1,2 113,0 132,0 1,2 113,0 132,0 1,2 103,5 124,6 |

Примечание - Электрическое напряжение батарей указано с учетом падения напряжения в перемычках не более 2%.

1.2.2 Габаритные размеры и масса аккумуляторов должны соответствовать таблице 3, а габаритные размеры и масса батарей должны соответствовать приложению Г.

Таблица 3

| Условное обозначение аккумулятора | Габаритные размеры, мм | А, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | В | Н |  | с электролитом | без электролита |
| КL-350-У5 КL-350-Т5 КL-400-У5 | 155 155 132 | 169 169 169 | 527 527 510 | 80 80 60 | 23,0 23,0 22,0 | 15,0 15,0 16,0 |

1.2.3 Удельные характеристики аккумуляторов должны соответствовать величинам, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Условное обозначение аккумулятора | Удельная энергия | Удельная материалоемкость, кг/кВт.ч, не более |
| --- | --- | --- |
|  | по массе, Вт.ч/кг, не менее | по объему, Вт.ч/дм3, не менее |  |
| КL-350-У5 КL-350-Т5 КL-400-У5 | 18,0 18,0 22,0 | 30,4 30,4 42,0 | 55,0 55,0 46,0 |

1.3 Требования к конструкции

1.3.1 Аккумуляторы должны изготавливаться в металлических баках с полимерной изоляцией. Полимерная изоляция состоит из электроизоляционного щелочестойкого полимерного покрытия металлического бака и пластмассовых поддона и крышки.

1.3.2 Изделия не должны иметь механических повреждений (сколов, вмятин, трещин и др.), а также нарушения целостности полимерной изоляции и коррозии на металлических деталях.

1.3.3 Конструкция горловины аккумуляторов должна обеспечивать удобную заливку электролита и свободный выход газов, не допускать выплескивания электролита из аккумуляторов при эксплуатации и попадания внутрь его посторонних предметов.

1.3.4 При наклоне аккумуляторов от рабочего положения на угол 30о электролит не должен выливаться и разбрызгиваться в процессе эксплуатации.

1.3.5 Конструкция аккумуляторов должна предусматривать возможность механизи-рованного перемещения путем захвата за борны (одной полярности) аккумулятора под гайку при помощи переносных устройств-ручек.

Каждое переносное устройство аккумуляторов должно выдерживать нагрузку, соответствующую двухкратной массе аккумулятора с электролитом.

1.3.6 Аккумуляторы должны быть взрыво-пожаробезопасны.

1.3.7 Полимерное покрытие, применяемое для изоляции должно быть трекингостойким по ГОСТ Р 51330.20-99.

1.4 Требования к электрическим параметрам

1.4.1 Электрические параметры аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Условное обозначение аккумулятора | Режим заряда | Режим разряда 5 часовой |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В |
| КL-350-У5 КL-350-Т5 КL-400-У5 | 0,2С5 | 8,0 | 0,2С5 | 1,0 |

Примечание - Номинальная емкость аккумуляторов в режиме разряда при температуре окружающего воздуха (20(5)(C должна быть достигнута не позднее 5 цикла.

1.4.2 Емкость аккумуляторов, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных при повышенной рабочей температуре окружающей среды 
плюс 45(C должна быть не менее 0,7С5.

1.4.3 Емкость аккумуляторов, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных при пониженной рабочей температуре окружающей среды 
минус 18(C должна быть не менее 0,5С5.

1.4.4 Емкость аккумуляторов после 28 суток хранения их в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных током 5 часового режима должна быть не менее 0,8С5.

1.4.5 Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов должно быть не менее 10МОм.

1.4.6 Электрическая прочность изоляции аккумуляторов должна выдерживать пробивное напряжение постоянного или переменного тока 1 кВ(20% в течение 1 мин(2с.

1.5 Требования к устойчивости при воздействии механических факторов

1.5.1 Климатическое исполнение аккумуляторов (батарей) У, Т категории 5 по ГОСТ 15150-69 для работы в диапазоне температур окружающей среды от минус 20 до плюс 45(C, при этом температура электролита не должна превышать 40(C.

1.5.2 Аккумуляторы должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды 98% при температуре 35(C по ГОСТ 15150. При этом на металлических деталях не должно быть следов коррозии.

1.5.3 Аккумуляторы должны сохранять свои параметры в процессе и после воздействия синусоидальной вибрации с частотой 10-100 Гц, амплитудой ускорения 30 м/с2 (3g), степенью жесткости 12 по ГОСТ 17516.1-90. При этом емкость аккумуляторов должна быть не менее С5 А.ч.

1.6 Требования к надежности

1.6.1 Наработка аккумуляторов должна быть не менее 1000 циклов, при этом емкость аккумуляторов по 500 цикл – не менее С5, с 501 по 1000 цикл не менее 0,8С5.

1.6.2 Срок сохраняемости аккумуляторов в незаряженном состоянии без электролита в условиях хранения групы 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 должен быть не менее 3,5 лет.

1.7 Комплектность

1.7.1 В комплект поставки батарей должны входить изделия, указанные в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование комплектующих изделий | Номер позиции на схеме батареи (приложение Г) | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96КL-350-У5 |
| Аккумулятор КL-350-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 96 10 168 10 - - - 8 | 3 1 5 1 8 8 1 4 | 99 11 173 11 8 8 1 12 |
| 112КL-350-У5 |
| Аккумулятор КL-350-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 112 12 196 12 - - - 8 | 4 1 20 1 12 12 1 2 | 116 13 216 13 12 12 1 10 |
| 96КL-350-Т5 |
| Аккумулятор КL-350-Т5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 96 10 168 10 - - - 8 | 3 1 5 1 8 8 1 4 | 99 11 173 11 8 8 1 12 |
| 112КL-350-Т5 |
| Аккумулятор КL-350-Т5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 112 12 196 12 - - - 8 | 4 1 20 1 12 12 1 2 | 116 13 216 13 12 12 1 10 |

Продолжение таблицы 6

| Наименование комплектующих изделий | Номер позиции на схеме батареи (приложение Г) | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88КL-400-У5 |
| Аккумулятор КL-400-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 88 17 134 17 - - - 16 | 3 2 12 2 3 3 1 1 | 91 19 146 19 3 3 1 17 |
| 106КL-400-У5 |
| Аккумулятор КL-400-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 106 184 10 10 - - - 16 | 4 10 1 1 5 10 1 2 | 110 194 11 11 5 10 1 18 |

Примечания

1 По согласованию с потребителем допускается крепежные детали, крепящие перемычки, поставлять совместно с комплектующими деталями.

2 В состав комплекта поставки батарей входит ручка – устройство для переноса аккумуляторов на каждую батарею в количестве 2 штук и поставляется по требованию потребителя.

3 К каждой батарее должно быть приложено руководство по эксплуатации.

При отправке нескольких комплектов батарей одному потребителю допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

1.8 Маркировка

1.8.1 Маркировка аккумулятора по ГОСТ Р МЭК 60623-2002 c учетом изложенного в настоящих технических условиях.

1.8.2 На крышке каждого аккумулятора маркировать знак соответствия при наличии сертификата соответствия.

1.8.3 Маркировка крышки аккумулятора предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.8.4 На аккумулятор, поставляемый на экспорт, наносится маркировка : "Сделано в России". Обозначение технических условий и товарный знак не маркировать.

1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковка аккумуляторов должна производиться в соответствии с ГОСТ 23216-78.

2 Требования безопасности

2.1 Требования безопасности труда должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004-90.

2.2 Требования безопасности к конструкции аккумуляторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88.

2.3 Требования безопасности к конструкции производственного оборудования, применяемого при производстве и эксплуатации аккумуляторов (батарей), должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91.

2.4 Требования по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91.

2.5 Требования к испытаниям и измерениям, осуществляемым для проверки качества аккумуляторов (батарей), должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.019-80.

2.6 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве аккумуляторов (батарей) должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

3 Правила приемки

3.1 Правила приемки аккумуляторов должны соответствовать разделу 6 "Условия одобрения (оценки) и приемки" ГОСТ Р МЭК 60623-2002 и требованиям настоящих технических условий.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Условия транспортирования и хранения батареи должны соответствовать ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69.

6 Указания по эксплуатации

6.1 Указания по эксплуатации должны соответствовать руководству по эксплуатации ИЛТГ.563337.099РЭ.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие аккумуляторов и батарей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей - 3,5 года с момента изготовления.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей - 1 год с момента ввода их  в эксплуатацию.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей, поставляемых на 
экспорт - 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента проследования через Государственную границу России.

Приложение A

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.019-80 | ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 20.57.406-81 | Комплексная система качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам |
| ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-17. Технические требования |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16962.2-90 | Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам |

###### Продолжение приложения А

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ Р МЭК 60623-2002 | Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые открытые призматические |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 28840-90 | Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 51330.20-99 | Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 50779.71-99 | Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку |
| РД 16 01.007-88 | Изделия электротехнические. Общие требования при поставке на экспорт |
| ОСТ 160.529.026-79 | Источники тока химические вторичные, поставляемые на экспорт. Общие технические требования |
| ИЛТГ.563337.099РЭ | Щелочные тяговые батареи для рудничных электровозов. Руководство по эксплуатации |

Приложение В

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА

Рисунок В.1

## Приложение Г

(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ  РАЗМЕРЫ  И МАССА  БАТАРЕЙ

Батареи 96KL-350-У5, 96KL-350-Т5

## Масса батареи 96KL-350-У5, не более: без электролита 1450 кг

## с электролитом 2216 кг

## Масса батареи 96KL-350-Т5, не более: без электролита 1450 кг

с электролитом 2216 кг

## Продолжение приложения Г

Батареи 112KL-350-У5, 112KL-350-Т5

## Масса батареи 112KL-350-У5, не более: без электролита 1690 кг

## с электролитом 2585 кг

## Масса батареи 112KL-350-Т5, не более: без электролита 1690 кг

с электролитом 2585 кг

## Продолжение приложения Г

Батарея 88KL-400-У5

## Масса батареи, не более: без электролита 1420 кг

с электролитом 1950 кг

## Продолжение приложения Г

Батарея 106KL-400-У5

## Масса батареи, не более: без электролита 1715 кг

с электролитом 2340 кг