Содержание

1 Технические требования										4

2 Требования безопасности										16

3 Правила приемки											16

4 Методы испытаний										21

5 Транспортирование и хранение									32

6 Указания по эксплуатации									33

7 Гарантии изготовителя										33

Приложение А Перечень документов, на которые даны ссылки

в технических условиях										34

Приложение Б Габаритные размеры и масса аккумуляторов					37

Приложение В Схемы соединения и масса батарей						39

Приложение Г Перечень оборудования и приборов, необходимых для контроля и

испытаний 												47

Настоящие технические условия распространяются на аккумуляторы никель-железные открытые призматические ТНЖ-250М-У2, ТНЖ-300-У2, ТНЖ-300ВМ-У2, ТНЖ-320-У2, ТНЖ-350М-У2, ТНЖ-400М-У2, ТНЖ-450-У2, ТНЖ-500-У2, ТНЖ-525-У2, ТНЖ-600-У2 (в дальнейшем именуемые "аккумуляторы") и комплектуемые из них батареи 
(в дальнейшем именуемые «батареи»), изготовляемые для нужд народного хозяйства, оборудования двойного назначения и для поставок на экспорт.

Аккумуляторы и батареи предназначены для питания электродвигателей машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта в условиях эксплуатации М28 по ГОСТ 17516.1.

Настоящие технические условия устанавливают требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, и могут быть использованы при сертификации.

Перечень документов, на которые даны  ссылки в технических условиях, приведен  в  приложении А.

В условном обозначении аккумулятора и батареи цифры и буквы означают:

цифры перед буквами – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

- Т – область применения (тяговые);

- НЖ – электрохимическая система (никель-железная);

цифры после букв – номинальная емкость в ампер-часах;

- В – высокий вариант;

- М – модернизированный;

- У – климатическое исполнение;

- 2 – категория размещения.

Аккумуляторные батареи 36ТНЖ-450-У2, 40ТНЖ-450-У2, 40ТНЖ-500-У2 изготавливают в двух вариантах в зависимости от схемы соединения аккумуляторов в батарею (I вариант и II вариант).

Пример условного обозначения аккумулятора и батареи при заказе и в документации другого изделия:

- для нужд народного хозяйства – «Аккумулятор ТНЖ-350М-У2  ЖЮИК.563337.012ТУ, в резиновом чехле»; «Аккумулятор ТНЖ-350М-У2  ЖЮИК.563337.012ТУ, в пластмассовом баке»; «Батарея 36ТНЖ-450-У2, I вариант ЖЮИК.563337.012ТУ, аккумуляторы в резиновом чехле «; «Батарея 36ТНЖ-450-У2, II вариант ЖЮИК.563337.012ТУ, аккумуляторы в резиновом чехле»; «Батарея 40ТНЖ-450-У2, I вариант ЖЮИК.563337.012ТУ, аккумуляторы в пластмассовом баке»;

«Батарея 40ТНЖ-450-У2, II вариант ЖЮИК.563337.012ТУ, аккумуляторы в пластмассовом 
баке»;

- для поставок на экспорт – «Аккумулятор ТНЖ-350М-У2 ЖЮИК.563337.012ТУ, 
в резиновом чехле. Экспорт»; «Батарея 22ТНЖ-350М-У2 ЖЮИК.563337.012ТУ, аккумуляторы в пластмассовом баке. Экспорт».

1 Технические требования

1.1 Аккумуляторы и батареи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52083, настоящих технических условий и комплектов документации, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Тип изделия | Обозначение основного конструкторского документа |
| --- | --- |
| ТНЖ-250М-У2 | ИЛТГ.563337.089 |
| 22ТНЖ-250М-У2 | ИЛТГ.563535.096 |
| 28ТНЖ-250М-У2 | ИЛТГ.563525.005 |
| 30ТНЖ-250М-У2 | ИЛТГ.563337.091 |
| ТНЖ-300-У2 | ИЛТГ.563337.092 |
| 36ТНЖ-300-У2 | ЖЮИК.563535.032000 |
| 40ТНЖ-300-У2 | ИЛТГ.563535.077 |
| ТНЖ-300ВМ-У2 | ИКШЖ.563337.036 |
| 34ТНЖ-300ВМ-У2 | ИЛТГ.563535.042 |
| 36ТНЖ-300ВМ-У2 | ИЛТГ.563535.052 |
| ТНЖ-320-У2 | ИКШЖ.563337.037 |
| 27ТНЖ-320-У2 | ИЛТГ.563535.033 |
| ТНЖ-350М-У2 | ИЛТГ.563337.103 |
| 22ТНЖ-350М-У2 | ЖЮИК.563535.001 |
| 28ТНЖ-350М-У2 | ЖЮИК.563535.002 |
| 30ТНЖ-350М-У2 | ЖЮИК.563535.003 |
| ТНЖ-400М-У2 | ИЛТГ.563337.089 |
| 40ТНЖ-400М-У2 | ИЛТГ.563535.076 |
| ТНЖ-450-У2 | ИЛТГ.563337.103 |
| 36ТНЖ-450-У2, I вариант 36ТНЖ-450-У2. II вариант | ЖЮИК.563535.004 ЖЮИК.563535.004 |
| 40ТНЖ-450-У2, I вариант 40ТНЖ-450-У2, II вариант | ЖЮИК.563535.005 ЖЮИК.563535.005 |
| ТНЖ-500-У2 40ТНЖ-500-У2 | ИЛТГ.563337.103 ЖЮИК.563535.009 |
| ТНЖ-525-У2 | ИЛТГ.563337.053 |
| 24ТНЖ-525-У2 40ТНЖ-525-У2 | ИЛТГ.563535.039 ЖЮИК.563535.038 |
| ТНЖ-600-У2 24ТНЖ-600-У2 36ТНЖ-600-У2 40ТНЖ-600-У2 | ЖЮИК.563337.003 ЖЮИК.563535.006 ЖЮИК.563535.007 ЖЮИК.563535.008 |

1.1.1 Аккумуляторы и батареи, поставляемые на экспорт, дополнительно должны соответствовать требованиям РД 16 01.007, ОСТ 160.529.026.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Основные параметры аккумуляторов и батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Тип изделия | Рисунок приложения | Номинальная емкость (С5), А.ч | Номинальное напряжение, В не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| ТНЖ-250М-У2 22ТНЖ-250М-У2 28ТНЖ-250М-У2 30ТНЖ-250М-У2 | Рис. Б.3, Б.4 Рис. В.1 Рис. В.3 Рис. В.5 | 250 250 250 250 | 1,2 25,9 32,9 35,3 |
| ТНЖ-300-У2 36ТНЖ-300-У2 40ТНЖ-300-У2 | Рис. Б.1, Б.2 Рис. В.9 Рис. В.7 | 300 300 300 | 1,2 42,3 47,0 |
| ТНЖ-300ВМ-У2 34ТНЖ-300ВМ-У2 36ТНЖ-300ВМ-У2 | Рис. Б.1, Б.2 Рис. В.8 Рис. В.9 | 300 300 300 | 1,2 40,0 42,3 |
| ТНЖ-320-У2 27ТНЖ-320-У2 | Рис. Б.1, Б.2 Рис. В.10 | 320 320 | 1,2 31,8 |
| ТНЖ-350М-У2 22ТНЖ-350М-У2 28ТНЖ-350М-У2 30ТНЖ-350М-У2 | Рис. Б.3, Б.4 Рис. В.2 Рис. В.4 Рис. В.6 | 350 350 350 350 | 1,2 25,9 32,9 35,3 |
| ТНЖ-400М-У2 40ТНЖ-400М-У2 | Рис. Б.3, Б.4 Рис. В.11 | 400 400 | 1,2 47,0 |
| ТНЖ-450-У2 36ТНЖ-450-У2, I вариант 36ТНЖ-450-У2, II вариант 40ТНЖ-450-У2, I вариант 40ТНЖ-450-У2, II вариант | Рис. Б.3, Б.4 Рис. В.12 Рис. В.17 Рис. В.13 Рис. В.18 | 450 450 450 450 450 | 1,2 42,3 42,3 47,0 47,0 |
| ТНЖ-500-У2 40ТНЖ-500-У2, I вариант 40ТНЖ-500-У2, II вариант | Рис. Б.3 Рис. В.13 Рис. В.18 | 500 500 500 | 1,2 47,0 47,0 |
| ТНЖ-525-У2 24ТНЖ-525-У2 40ТНЖ-525-У2 | Рис. Б.5 Рис. В.14 Рис. В.16 | 525 525 525 | 1,2 28,2 47,0 |
| ТНЖ-600-У2 24ТНЖ-600-У2 36ТНЖ-600-У2 40ТНЖ-600-У2 | Рис. Б.5 Рис. В.14 Рис. В.15 Рис. В.16 | 600 600 600 600 | 1,2 28,2 42,3 47,0 |

Примечание – Значения напряжений батарей указаны с учетом не более 2% потерь на шинах и перемычках.

1.2.2 Габаритные размеры и масса аккумуляторов и батарей приведены в приложениях Б и В.

1.2.3 Удельные характеристики аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Условное обозначение аккумулятора | Удельная энергия | Удельная материалоемкость, кг/кВт(ч, не более |
| --- | --- | --- |
|  | по массе, Вт(ч/кг, не менее | по объему, Вт(ч/дм3 |  |
| ТНЖ-250М-У2 | 18,2 | 38,9 | 55,0 |
| ТНЖ-300-У2 | 20,6 | 46,3 | 48,6 |
| ТНЖ-300ВМ-У2 | 18,5 | 40,5 | 54,2 |
| ТНЖ-320-У2 | 22,6 | 49,4 | 44,3 |
| ТНЖ-350М-У2 | 24,0 | 51,5 | 41,7 |
| ТНЖ-400М-У2 | 20,9 | 46,8 | 47,9 |
| ТНЖ-450-У2 | 22,5 | 49,8 | 44,4 |
| ТНЖ-525-У2 | 21,0 | 43,4 | 47,6 |
| ТНЖ-600-У2 | 24,0 | 49,6 | 41,7 |
| ТНЖ-500-У2 | 25,0 | 51,6 | 40,0 |

1.3 Конструктивные требования

1.3.1 Аккумуляторы должны изготавливаться в металлических баках, помещенных в щелочестойкий резиновый чехол, или в пластмассовых баках.

1.3.2 Изделия не должны иметь механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и др.), а также нарушения целостности резинового чехла.

Металлические детали аккумуляторов должны иметь защитное покрытие. Покрытие металлических поверхностей должно быть щелочестойким. Металлические покрытия должны быть однородными, без отслаивания и пузырьков, а также без следов коррозии.

На пластмассовых поверхностях не допускаются трещины, расслоения, раковины и холодные спаи.

1.3.3 Аккумуляторы должны выдерживать максимально ожидаемый ток короткого замыкания.

1.3.4 Токоведущие элементы и их ориентация должны обеспечивать соответствие требованиям по допустимым воздушным зазорам и путям утечек.

1.3.5 Конструкция горловин и пробок аккумуляторов должна обеспечивать удобную заливку электролита и свободный выход газа, не допускать выплескивания электролита из аккумуляторов при эксплуатации и попадания внутрь их посторонних предметов, а также допускать заряд аккумуляторов с закрытой пробкой.

1.3.6 Конструкция аккумуляторов должна обеспечивать непроливаемость электролита при наклоне от нормального рабочего положения (крышкой вверх) на угол 30(.

1.3.7 Конструкция аккумуляторов должна обеспечивать их целостность в процессе эксплуатации и при транспортировании.

1.3.8 Конструкция аккумуляторов должна предусматривать возможность механизированного перемещения путем захвата за борны (одной полярности) аккумулятора под гайку при помощи переносных устройств – ручек.

Каждое переносное устройство аккумуляторов должно выдерживать нагрузку, соответствующую двукратной массе аккумулятора с электролитом.

1.3.9 Аккумуляторы и батареи должны быть пожаробезопасны.

1.4 Требования к электрическим параметрам и режимам

1.4.1 Электрические параметры аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Тип изделия | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Продолжи- тельность, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В, не менее | Минимальная продолжи- тельность, ч |
| ТНЖ-250М-У2 22ТНЖ-250М-У2 28ТНЖ-250М-У2 30ТНЖ-250М-У2 | 50 | 8 | 50 | 1,0 21,6 27,4 29,4 | 5 |
| ТНЖ-300-У2 36ТНЖ-300-У2 40ТНЖ-300-У2 | 60 | 8 | 60 | 1,0 35,3 39,2 | 5 |
| ТНЖ-300ВМ-У2 34ТНЖ-300ВМ-У2 36ТНЖ-300ВМ-У2 | 60 | 8 | 60 | 1,0 33,3 35,3 | 5 |
| ТНЖ-320-У2 27ТНЖ-320-У2 | 64 | 8 | 64 | 1,0 26,5 | 5 |

Продолжение таблицы 4

| Тип изделия | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Продолжи- тельность, ч | Ток, А | Конечное напряжение, В, не менее | Минимальная продолжи- тельность, ч |
| ТНЖ-350М-У2 22ТНЖ-350М-У2 28ТНЖ-350М-У2 30ТНЖ-350М-У2 | 70 | 8 | 70 | 1,0 21,6 27,4 29,4 | 5 |
| ТНЖ-400М-У2 40ТНЖ-400М-У2 | 80 | 8 | 80 | 1,0 39,2 | 5 |
| ТНЖ-450-У2 36ТНЖ-450-У2 40ТНЖ-450-У2 | 90 | 8 | 90 | 1,0 35,3 39,2 | 5 |
| ТНЖ-500-У2 | 100 | 8 | 100 | 1,0 | 5 |
|  |  |  | 165 | 0,8 | 3 |
| 40ТНЖ-500-У2 |  |  | 100 | 39,2 | 5 |
|  |  |  | 165 | 31,4 | 3 |
| ТНЖ-525-У2 24ТНЖ-525-У2 40ТНЖ-525-У2 | 105 | 8 | 105 | 1,0 23,5 39,2 | 5 |
| ТНЖ-600-У2 24ТНЖ-600-У2 36ТНЖ-600-У2 40ТНЖ-600-У2 | 120 | 8 | 120 | 1,0 23,5 35,3 39,2 | 5 |

Примечание – Значения напряжений батарей указаны с учетом не более 2% потерь на шинах и перемычках

Минимальная продолжительность разряда должна быть достигнута не позднее 21 цикла, при этом продолжительность разряда на 6 цикле должна быть не менее 4 ч (емкость не менее 
80 % номинальной).

1.4.2 Продолжительность разряда аккумуляторов постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0 В спустя 28 суток хранения в полностью заряженном состоянии при температуре окружающей среды (205)(С должна быть не менее 1 ч.

1.4.3 Аккумуляторы должны выдерживать длительный заряд (перезаряд) постоянным током 0,25С5 А в течение 10 ч при температуре окружающей среды (205)(С.

1.4.4 Аккумуляторы должны выдерживать глубокий принудительный разряд (переразряд), приводящий к изменению полярности выводов аккумуляторов.

1.4.5 Напряжение разомкнутой цепи разряженных аккумуляторов (батарей) должно быть положительным.

1.4.6 Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов в металлических баках с резиновым чехлом при температуре окружающей среды (20(5)(C должно быть не менее 1,5 МОм, а аккумуляторов  в пластмассовых баках - не менее 10 МОм.

1.4.7  Электрическая прочность изоляции аккумуляторов при температуре окружающей среды (20(5)(C должна обеспечивать отсутствие пробоя или поверхностного перекрытия изоляции при воздействии испытательного напряжения 1 кВ переменного тока промышленной частоты в течение 1 мин.

1.5 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести

1.5.1 Требования стойкости при воздействии механических факторов

1.5.1.1 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударов в условиях эксплуатации по группе М28 ГОСТ 17516.1.

1.5.1.2 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 10 м(с-2 (1g) в диапазоне частот 10-55 Гц.

В процессе  и после испытаний  не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, и продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного напряжения 1,0 В при температуре окружающей среды (205)(С должна быть не менее 5 ч.

1.5.1.3 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию механических ударов одиночного действия со следующими значениями:

- пиковое ударное ускорение – 30 м(с-2 (3g)

- длительность удара – 2-20 мс

- количество ударов  - три .

В процессе  и после испытаний  не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, и продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного напряжения 1,0 В при температуре окружающей среды (205)(С должна быть не менее 5 ч.

1.5.2 Требования стойкости при воздействии климатических факторов

1.5.2.1 Аккумуляторы (батареи) должны изготавливаться исполнения У, категории 2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40°С, при этом температура электролита не должна превышать плюс 40(C.

1.5.2.2 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию повышенной рабочей температуры окружающей среды 40(C.

В процессе и после испытаний  не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, а продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного напряжения 1,0 В при этой температуре должна быть не менее 5 ч.

1.5.2.3 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию пониженной рабочей температуры окружающей среды минус 20(C.

В процессе и после испытаний не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, а продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного напряжения 1,0 В при этой температуре должна быть не менее 2 ч.

1.5.2.4 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию повышенной предельной температуры окружающей среды 60(C.

1.5.2.5 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию пониженной предельной температуры окружающей среды минус 40(C.

1.5.2.6 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию воздуха относительной влажностью 98% при температуре 25((.

В процессе  и после испытаний аккумуляторы не должны иметь следов коррозии, и значение сопротивления изоляции должно соответствовать установленному в п.1.4.6

1.5.2.7 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию изменения температуры окружающей среды (чередования температур) от плюс 60(C до минус 40(C.

В процессе и после испытаний аккумуляторы не должны иметь следов коррозии, и значение сопротивления изоляции должно соответствовать установленному в п.1.4.6

1.6 Требования к надежности

1.6.1 Установленный ресурс аккумуляторов (батарей) должен быть не менее 1000 циклов, при этом емкость должна быть не менее 0,7 С5  А(ч.

1.6.2 Минимальный срок сохраняемости аккумуляторов (батарей) в не залитом электролитом  незаряженном состоянии в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150 должен быть не менее 2 лет.

1.7 Комплектность

1.7.1 Батареи поставляются потребителю в виде отдельных аккумуляторов (россыпью) в разряженном состоянии без электролита, с комплектующими и запасными деталями.

Монтаж аккумуляторов в батарею производится с помощью перемычек по схемам приложения В. Аккумуляторы при монтаже должны быть жестко закреплены во избежание перемещений относительно друг друга (так как при перемещении нарушается электрическая изоляция и ломаются перемычки).

1.7.2 В комплект поставки батарей должны входить изделия, указанные в таблице 5.

Возможна поставка батарей без запасного комплекта по условиям договора на поставку.

1.7.3 К каждой поставляемой батарее прилагается руководство по эксплуатации ИЛТГ.563337.103РЭ.

Таблица 5

| Наименование изделий | Номер позиции на схеме батареи приложения В | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батарея 22ТНЖ-250М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-250М-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Шина МЦ165 Вывод гибкий диной 767 мм Вывод длиной 300 мм Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 5 6 - | 22 11 8 2 1 1 - | 2 2 1 - - - 1 | 24 13 9 2 1 1 1 |
| Батарея 28ТНЖ-250М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-250М-У2 Шина МЦ100 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод длиной 300 мм Вывод гибкий длиной 1017 мм Вывод гибкий длиной 767 мм Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 5 6 7 - | 28 2 20 4 1 1 1 - | 2 - 3 1 - - - 1 | 30 2 23 5 1 1 1 1 |
| Батарея 30ТНЖ-250М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-250М-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод длиной 300 мм Вывод гибкий длиной 767 мм Вывод гибкий длиной 1017 мм Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 5 6 - | 30 20 8 1 1 1 - | 2 3 1 - - - 1 | 32 23 9 1 1 1 1 |
| Батарея 40ТНЖ-300-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-300-У2 Шина МЦ93 Шина МЦ64 Чехол изоляционный ( Пробка вентиляционная | 1 2 3 - - | 40 9 30 - - | - 1 2 1 1 | 40 10 32 1 1 |

Продолжение таблицы 5

| Наименование изделий | Номер позиции на схеме батареи приложения В | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батарея 34ТНЖ-300ВМ-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-300ВМ-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ93 Шина МЦ89,6 Чехол изоляционный ( Пробка вентиляционная | 1 2 3 4 - - | 34 6 20 6 - - | 2 1 2 2 1 1 | 36 7 22 8 1 1 |

| Батарея 36ТНЖ-300ВМ-У2 |
| --- |
| Аккумулятор ТНЖ-300ВМ-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ93 Шина МЦ89,6 Чехол изоляционный ( Пробка вентиляционная | 1 2 3 4 - - | 36 6 22 6 - - | 2 1 2 2 1 1 | 38 7 24 8 1 1 |
| Батарея 27ТНЖ-320-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-320-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ76 Шина МЦ93 Шина МЦ89,6 Шина МЦ123 Чехол изоляционный ( Пробка вентиляционная | 1 2 - 3 4 5 - - | 27 16 - 7 1 2 - - | 2 2 1 1 1 1 1 1 | 29 18 1 8 2 3 1 1 |
| Батарея 22ТНЖ-350М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-350М-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Шина МЦ165 Вывод гибкий диной 767 мм Вывод длиной 300 мм Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 5 6 - | 22 11 8 2 1 1 - | - 1 1 - - - - | 22 12 9 2 1 1 1 |
| Батарея 28ТНЖ-350М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-350М-У2 Шина МЦ100 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод длиной 300 мм Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 5 - | 28 2 20 4 1 - | - 1 2 - - 1 | 28 3 22 4 1 1 |
| Батарея 30ТНЖ-350М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-350М-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод длиной 300 мм Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 - | 30 20 8 1 - | - 2 1 - 1 | 30 22 9 1 1 |

Продолжение таблицы 5

| Наименование изделий | Номер позиции на схеме батареи приложения В | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батарея 40ТНЖ-400М-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-400М-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Чехол изоляционный ( | 1 2 3 - | 40 26 12 - | 2 4 2 1 | 42 30 14 1 |
| Батарея 36ТНЖ-450-У2, I вариант (Рис. В.12) |
| Аккумулятор ТНЖ-450-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Чехол изоляционный ( | 1 2 3 - | 36 24 10 - | - 5 2 1 | 36 29 12 1 |
| Батарея 36ТНЖ-450-У2, II вариант (Рис. В.17) |
| Аккумулятор ТНЖ-450-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Шина МЦ105 Чехол изоляционный ( | 1 2 3 4 - | 36 24 8 2 - | - 2 2 1 1 | 36 26 10 3 1 |
| Батарея 40ТНЖ-450-У2 , I вариант (Рис. В.13) |
| Аккумулятор ТНЖ-450-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Чехол изоляционный ( | 1 2 3 - | 40 26 12 - | - 5 2 1 | 40 31 14 1 |
| Батарея 40ТНЖ-450-У2, II вариант (Рис. В.18) |
| Аккумулятор ТНЖ-450-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Чехол изоляционный ( | 1 2 3 - | 40 32 7 - | - 2 2 1 | 40 34 9 1 |
| Батарея 24ТНЖ-525-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-525-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ89,6 Шина длинная Чехол изоляционный | 1 2 3 4 - | 24 36 2 5 - | 2 2 1 1 1 | 26 38 3 6 1 |
| Батарея 24ТНЖ-600-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-600-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ89,6 Шина длинная Чехол изоляционный | 1 2 3 4 - | 24 36 2 5 - | - 2 1 1 1 | 24 38 3 6 1 |
| Батарея 36ТНЖ-600-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-600-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ89,6 Шина длинная Чехол изоляционный | 1 2 3 4 - | 36 60 4 4 - | - 6 1 1 1 | 36 66 5 5 1 |

Продолжение таблицы 5

| Наименование изделий | Номер позиции на схеме батареи приложения В | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Батарея 40ТНЖ-600-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-600-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ89,6 Шина длинная Чехол изоляционный | 1 3 2 4 - | 40 52 4 12 - | - 8 1 2 1 | 40 60 5 14 1 |
| Батарея 40ТНЖ-500-У2 , I вариант (Рис. В.13) |
| Аккумулятор ТНЖ-500-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Чехол изоляционный | 1 2 3 - | 40 26 12 - | - 5 2 1 | 40 31 14 1 |
| Батарея 40ТНЖ-500-У2, II вариант (Рис. В.18) |
| Аккумулятор ТНЖ-500-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Чехол изоляционный | 1 2 3 - | 40 32 7 - | - 2 2 1 | 40 34 9 1 |
| Батарея 36ТНЖ-300-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-300-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ93 Шина МЦ89,6 Чехол изоляционный ( Пробка вентиляционная | 1 2 3 4 - - | 36 6 24 4 - - | - 1 2 1 1 2 | 36 7 26 5 1 2 |
| Батарея 40ТНЖ-525-У2 |
| Аккумулятор ТНЖ-525-У2 Шина МЦ64 Шина МЦ89,6 Шина длинная Чехол изоляционный | 1 3 2 4 - | 40 52 4 12 - | - 8 1 2 1 | 40 60 5 14 1 |

Примечания

1 Размеры гибких перемычек могут быть изменены по согласованию с потребителем.

2 По требованию потребителя в комплект поставки каждой из батарей 40ТНЖ-400М-У2, 36ТНЖ-450-У2, 40ТНЖ-450-У2, 40ТНЖ-500-У2, 24ТНЖ-525-У2, 40ТНЖ-525-У2, 24ТНЖ-600-У2, 36ТНЖ-600-У2, 40ТНЖ-600-У2, может входить две ручки – устройство для переноса аккумуляторов.

3 По согласованию с потребителем допускается крепежные детали перемычек поставлять совместно с комплектующими и запасными изделиями.

4 При отправке нескольких комплектов батарей одному потребителю допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

5 (Чехол изоляционный поставляется только для аккумуляторов, изготавливаемых в металлических баках.

6 Допускается поставка других комплектов батарей, что должно быть оговорено в контракте (договоре) на поставку.

1.8 Маркировка

1.8.1 Маркировка аккумуляторов должна соответствовать ГОСТ Р 52083 с учетом изложенного в настоящих технических условиях. На крышке аккумулятора должно быть нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия;

- тип аккумулятора;

- дата изготовления (квартал, год);

- знак полярности: плюс ("+") у положительного вывода;

- обозначение технических условий.

1.8.2 Маркировка аккумуляторов предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.8.3 На аккумуляторы, поставляемые на экспорт, наносится маркировка: "Сделано в России". Обозначение технических условий и товарный знак предприятия-изготовителя не маркировать.

1.8.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковка аккумуляторов производится в соответствии с ГОСТ 23216 с учетом изложенного в настоящих технических условиях.

1.9.2 В качестве транспортной тары для аккумуляторов применяются деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или стоечные поддоны.

Аккумуляторы устанавливаются в вертикальном положении, борнами вверх, в один ряд.

Допускается аккумуляторы перевозить без транспортной упаковки.

Допускается упаковка аккумуляторов в транспортные пакеты с применением средств крепления по ГОСТ 21650.

1.9.3 Металлические детали аккумуляторов, не покрытые электроизоляционными материалами, должны быть покрыты маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877 или другой равноценной в отношении защиты от коррозии смазкой (группа III-2, вариант временной защиты В3-1 по ГОСТ 9.014).

1.9.4 Комплектующие детали к батареям, транспортируемые вместе с аккумуляторами, должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 16511.

Допускается упаковка нескольких комплектов комплектующих деталей в один ящик, если одному потребителю направляется несколько комплектов батарей.

На ящике с комплектующими и запасными деталями должна быть нанесена надпись или наклеен ярлык: "Комплектующие детали батареи …".

1.9.5 Комплектующие детали к батареям допускается упаковывать совместно с аккумуляторами.

1.9.6 Ящики для аккумуляторов и комплектующих деталей, предназначенных для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24634. Дополнительные требования к упаковке и таре аккумуляторов, поставляемых на экспорт, должны быть указаны в договоре или контракте.

1.9.7 В транспортную тару должна быть вложена эксплуатационная и товаросопроводительная документация в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

1.9.8 Упаковка эксплуатационной и товаросопроводительной документации по ГОСТ 23216.

1.9.9 Эксплуатационная документация должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 2.601. Товаросопроводительная документация должна соответствовать требованиям 
РД 16 02.003.

2 Требования безопасности

2.1 Требования безопасности конструкции аккумуляторов и батарей должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.2 Требования безопасности конструкции производственного оборудования, применяемого при производстве и эксплуатации аккумуляторов и батарей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

2.3 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве аккумуляторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

2.4 Аккумуляторы должны быть безопасными при нормальных условиях эксплуатации и случайном неправильном их использовании.

При заряде и разряде аккумуляторов в режимах эксплуатации не должно быть утечек электролита, горения и взрыва.

2.5 Выделение водородных соединений при нормальных условиях эксплуатации и случайном неправильном использовании аккумуляторов во избежание образования взрывоопасных смесей, образующихся во время заряда, не должно превышать 0,0035 л на 1 А·ч.

2.6 Требования п.п. 1.3.3-1.3.7, 1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.2.7 относятся к категориям безопасности.

3 Правила приемки

3.1 Правила приемки должны соответствовать разделу 7 ГОСТ Р 52083 и требованиям настоящих технических условий.

3.2 Для проверки соответствия аккумулятора устанавливают следующие категории испытаний: приемо-сдаточные, периодические, испытания на надежность и типовые.

3.3 Приемо-сдаточные испытания

3.3.1 Аккумуляторы  предъявляют к приемке партиями. Партией считают аккумуляторы одного типа, изготовленные в одних и тех же технологических условиях за период не более 30 суток.

3.3.2 Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в составе и последовательности, приведенной в таблице 6, на одних и тех же аккумуляторах.

Таблица 6

| Группа | Вид испытания или проверки | Пункт |
| --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| А | Внешний осмотр: |  |  |
|  | - отсутствие механических повреждений | 1.3.2 | 4.4 |
|  | - отсутствие коррозии на корпусе и выводах | 1.3.2 | 4.4 |
|  | - проверка комплектности, наличия и правильности заполнения сопроводительной документации | 1.7 | 4.5 |
| В | Проверка: |  |  |
|  | - габаритных, установочных и присоединительных размеров | 1.2.2 | 4.6 |
|  | - массы | 1.2.2 | 4.6 |
|  | - качества маркировки и упаковки | 1.8, 1.9 | 4.4 |
|  | - электрического сопротивления изоляции - электрической прочности изоляции | 1.4.6 1.4.7 | 4.9 4.9 |
| С | Проверка электрических характеристик: |  |  |
|  | - напряжение разомкнутой цепи | 1.4.5 | 4.7 |
|  | - заряд постоянным током 0,2С5 А и продолжительность разряда при 20(C током 0,2С5 А (в том числе проверка достижения емкости 0,8С5) | 1.4.1 | 4.10 |

3.3.3 Испытания по группе А проводят по плану сплошного контроля с допускаемым числом дефектных изделий 4% от объема партии.  Испытания по группам В и С проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля  на выборке из 16 аккумуляторов, которую делят на две равные части.

Отбор аккумуляторов для выборочного контроля проводят по ГОСТ 18321 методом "вслепую".

3.3.4 Если при сплошном контроле число дефектных аккумуляторов превышает допустимое, то результаты испытаний считают неудовлетворительными.

3.3.5 Если при выборочном контроле при испытаниях первой части выборки не будет обнаружено дефектных аккумуляторов, то результаты испытаний считают удовлетворительными и испытания второй части выборки не проводят.

Если при испытаниях первой части выборки будет обнаружен один дефектный аккумулятор, то проводят испытания второй части выборки.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если во второй части выборки не обнаружено ни одного дефектного аккумулятора.

Если при испытаниях первой части выборки обнаружено два и более дефектных аккумуляторов, то результаты испытаний считают неудовлетворительными и испытания второй части выборки не проводят.

3.3.6 При неудовлетворительных результатах испытаний партия подлежит возврату, разбраковке и повторному предъявлению в объеме приемо-сдаточных испытаний.

Если при повторных испытаниях будет получен неудовлетворительный результат, то партия подлежит забраковке.

Приемку аккумуляторов приостанавливают, если из десяти последовательно предъявленных партий, включая повторно предъявленные, более трех партий были возвращены по совпадающим дефектам или более четырех – по любым дефектам. Отсчет партий ведут от любой возвращенной партии.

Приемку возобновляют после анализа причин дефектов и принятия мер по их устранению.

3.3.7 Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом.

3.4 Периодические испытания

3.4.1 Испытания проводят в составе и последовательности, указанных в таблице 7, на аккумуляторах, выдержавших приемо-сдаточные испытания. Перерыв в процессе испытаний более 5 суток не допускается.

Периодичность испытаний – один раз в год.

Таблица 7

| Вид испытания или проверки | Пункт |
| --- | --- |
|  | технических требований | методов контроля |
| 1 Испытание на виброустойчивость | 1.5.1.2 | 4.21 |
| 2 Испытание на воздействие одиночных ударов | 1.5.1.3 | 4.22 |
| 3 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды | 1.5.2.3 | 4.15 |
| 4 Проверка сохранности заряда | 1.4.2 | 4.14 |

3.4.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборке из 16 аккумуляторов, которую делят на две равные части.

3.4.3 Если при испытаниях первой части выборки не будет обнаружено дефектных аккумуляторов, то результаты испытаний считают удовлетворительными и испытания второй части выборки не проводят.

Если при испытаниях первой части выборки будет обнаружен один дефектный аккумулятор, то проводят испытания второй части выборки.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если во второй части выборки не обнаружено ни одного дефектного аккумулятора.

Если при испытаниях первой части выборки обнаружено два или более дефектных аккумуляторов, то результаты испытаний считают неудовлетворительными и испытания второй части выборки не проводят.

3.4.4 При неудовлетворительных результатах испытаний приемку и отгрузку аккумуляторов приостанавливают до устранения выявленных дефектов.

Приемку и отгрузку аккумуляторов возобновляют после устранения выявленных дефектов и получения удовлетворительных результатов испытаний.

Допускается проводить испытания только по тем пунктам, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

3.4.5 Результаты испытаний оформляют протоколом.

3.5 Испытания на надежность

3.5.1 Испытания на надежность состоят из испытаний на долговечность и сохраняемость.

3.5.2 Испытания на долговечность (п.1.6.1) проводят один раз в год по методике п.4.26.

Испытаниям подвергают 5 аккумуляторов, прошедших испытания по п.п. 1-2 
таблицы 7. Перерыв между окончанием периодических испытаний и началом испытаний на долговечность не должен превышать 5 суток.

3.5.3 Результаты испытаний на долговечность считают удовлетворительными, если средний ресурс аккумуляторов не ниже требований, установленных в п.1.6.1.

3.5.4 Испытания на сохраняемость (п.1.6.2) проводят по методике п.4.27 при постановке аккумуляторов на производство и при типовых испытаниях.

Испытания проводят на трех аккумуляторах, отобранных методом "вслепую" по ГОСТ 18321.

3.5.5 По окончании хранения аккумуляторы приводят в действие согласно ИЛТГ.563337.103РЭ.

3.5.6 Результаты испытаний оформляют протоколом.

3.6 Типовые испытания

3.6.1 Типовые испытания проводят по программе и методике, утвержденной в установленном порядке, при изменении конструкции, материалов или технологии производства, если эти изменения могут повлиять на основные технические характеристики аккумуляторов.

3.6.2 Результаты испытаний оформляют протоколом. Протокол предъявляют потребителю по его требованию.

3.7 Испытания на воздействие повышенной влажности (п.1.5.2.6); на воздействие повышенной предельной температуры окружающей среды (п.1.5.2.4); на воздействие пониженной предельной температуры окружающей среды (п.1.5.2.5); на циклическое воздействие температур (п.1.5.2.7); на перезаряд (п.1.4.3); на глубокий разряд (переразряд) (п.1.4.4); проверку непроливаемости электролита (п.1.3.6), прочности корпуса (п.1.3.7); испытания на воздействие токов короткого замыкания во внешней цепи (п.1.3.3), прочности переносных устройств (п.1.3.8) проводят при постановке аккумуляторов на производство в составе квалификационных испытаний. Испытанию по п.1.3.8 подвергают аккумуляторы без электролита.

Результаты испытаний оформляют протоколом.

3.8 Испытания на соответствие требованиям безопасности (п.п. 1.3.3-1.3.7, 1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.2.7, 2.5) проводят составе сертификационных испытаний и испытаний по инспекционному контролю. Результаты испытаний оформляют протоколом.

4 Методы испытаний

4.1 Методы испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52083, раздел 8,
 с учетом изложенного в настоящих технических условиях.

Все испытания, условия которых не оговорены в настоящих технических условиях, проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406, а именно при:

температуре окружающей среды (25(10)(C;

относительной влажности воздуха 45-80%;

атмосферном давлении 84-106 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

4.2 Перечень оборудования и приборов, необходимых для контроля и испытаний, приведен в приложении Г.

Измерительные приборы и оборудование, применяемые при испытаниях аккумуляторов, должны иметь паспорта или другие документы, подтверждающие их пригодность на момент испытаний.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование

5.1.1 Транспортирование аккумуляторов (батарей) проводят по ГОСТ 23216 всеми видами транспорта в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

5.1.2 Условия транспортирования в части механических факторов по группе С 
ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50(C до плюс 50(C.

При транспортировании аккумуляторы (батареи) должны быть защищены от падения, перемещения и атмосферных осадков.

5.1.3 Аккумуляторы (батареи) в таре и без нее транспортируют в разряженном состоянии без электролита.

Допускается транспортирование аккумуляторов (батарей) в разряженном состоянии, залитых электролитом. В этом случае отверстие в крышке аккумулятора должно быть закрыто транспортной пробкой, и выводы должны быть изолированы электроизоляционным материалом.

5.2. Хранение

5.2.1 Аккумуляторы (батареи) должны храниться по ГОСТ 23216.

5.2.2 Условия хранения аккумуляторов (батарей) , в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

5.2.3 Аккумуляторы (батареи) должны храниться в закрытых помещениях в вертикальном положении борнами вверх. Установка одного аккумулятора на другой не допускается.

При кратковременном хранении (до 1 месяца) допускается укладывать аккумуляторы в горизонтальное положение на широкую боковую сторону в несколько рядов, но не более восьми для аккумуляторов в резиновом чехле и не более пяти для аккумуляторов в пластмассовом баке.

5.2.4 Аккумуляторы (батареи) должны храниться без электролита. Совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов (батарей) в одном помещении не допускается.

Не допускается хранение кислот в одном помещении со щелочными аккумуляторами (батареями).

6 Указания по эксплуатации

6.1 Эксплуатация аккумуляторов (батарей) должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации ИЛТГ.563337.103РЭ.

6.2 Аккумуляторы должны поставляться потребителю неформированными, без электролита, засыпанными сухой щелочью, или формированными, без электролита и в разряженном состоянии.

6.3 Соединение аккумуляторов в батареи производится в батарейных ящиках по схемам в соответствии с ИЛТГ.563337.103РЭ.

Установка аккумуляторов в батареи должна производиться без воздействия механического удара на изоляцию бака, вызывающего нарушение изоляции.

6.4 Конструкция батарейного ящика должна обеспечивать выход газов и исключать возможность их накопления до взрывоопасной концентрации.

6.5 Сопротивление изоляции батарей относительно батарейного ящика должно быть не менее 20 кОм.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие аккумуляторов (батарей) требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и  хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей, не менее 2 лет с момента изготовления.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов (батарей): для народного хозяйства  – не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию и не менее 1,5 лет для эксплуатации в составе оборудования двойного назначения.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей, поставляемых на экспорт, - 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента проследования через Государственную границу России.

Приложение A

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-95 | ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 20.57.406-81 | Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 3309-84 | Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-17. Технические требования |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |

###### Продолжение приложения А

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16511-86 | Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18321-73 | Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия |
| ГОСТ 21650-76 | Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам |
| ГОСТ 24634-81 | Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 28840-90 | Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |

Продолжение приложения А

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 52083-2003 | Аккумуляторы никель-железные открытые призматические. Общие технические условия |
| ОСТ 160.529.026-79 | Источники тока химические вторичные, поставляемые на экспорт. Общие технические требования |
| РД 16 01.007-88 | Изделия электротехнические. Общие требования при поставке на экспорт |
| РД 16 02.003-86 | Правила оформления товаросопроводительной документации |
| ТУ 25-1819.0021-90 | Секундомеры механические |
| ИЛТГ.563337.103РЭ | Щелочные никель-железные аккумуляторы и батареи для машин напольного транспорта. Руководство по эксплуатации |

Приложение Б

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторы					Аккумуляторы

в резиновом чехле			в пластмассовом корпусе

Рисунок Б.1					Рисунок Б.2

Таблица Б.1

| Тип аккумулятора | № рис. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | без электролита | с электролитом |
| ТНЖ-320-У2 ТНЖ-300-У2 ТНЖ-300ВМ-У2 | Рис. Б.1, Б.2 Рис. Б.1, Б.2 Рис. Б.1, Б.2 | 95 95 95 | 167 167 167 | 490 490 561 | 13,0 12,5 14,5 | 17,0 17,5 19,5 |

Продолжение приложения Б

Аккумуляторы					Аккумуляторы

в резиновом чехле			в пластмассовом корпусе

Рисунок Б.3						Рисунок Б.4

Таблица Б.2

| Тип аккумулятора | № рис. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | без электролита | с электролитом |
| ТНЖ-250М-У2 ТНЖ-400М-У2 ТНЖ-350М-У2 ТНЖ-450-У2 | Рис.Б.3, Б.4 | 131 131 131 131 | 169 169 169 169 | 368 490 368 490 | 12,0 17,0 13,0 18,0 | 16,5 23,0 17,5 24,0 |
| ТНЖ-500-У2 | Рис.Б.3 | 131 | 169 | 525 | 18,5 | 24,0 |

Продолжение приложения Б

Аккумуляторы

в резиновом чехле

Рисунок Б.5

Таблица Б.3

| Тип аккумулятора | № рис. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | без электролита | с электролитом |
| ТНЖ-525-У2 | рис.Б.5 | 155 | 167 | 561 | 23,0 | 30,0 |
| ТНЖ-600-У2 | рис.Б.5 | 155 | 167 | 561 | 23,0 | 30,0 |

Приложение В

(обязательное)

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ И МАССА БАТАРЕЙ

Рисунок В.1

Батарея 22ТНЖ-250М-У2, масса: без электролита, кг, не более –280,0

с электролитом, кг, не более –380,0

Рисунок В.2

Батарея 22ТНЖ-350М-У2, масса: без электролита, кг, не более – 315,0

с электролитом, кг, не более – 405,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.3

Батарея 28ТНЖ-250М-У2, масса: без электролита, кг, не более – 340,0

с электролитом, кг, не более – 465,0

Рисунок В.4

Батарея 28ТНЖ-350М-У2, масса: без электролита, кг, не более – 400,0

с электролитом, кг, не более – 500,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.5

Батарея 30ТНЖ-250М-У2, масса: без электролита, кг, не более – 365,0

с электролитом, кг, не более – 500,0

Рисунок В.6

Батарея 30ТНЖ-350М-У2, масса: без электролита, кг, не более – 410,0

с электролитом, кг, не более – 540,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.7

Батарея 40ТНЖ-300-У2, масса: без электролита, кг, не более – 530,0

с электролитом, кг, не более – 720,0

Рисунок В.8

Батарея 34ТНЖ-300ВМ-У2, масса: без электролита, кг, не более – 500,0

с электролитом, кг, не более – 665,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.9

Батарея 36ТНЖ-300ВМ-У2, масса: без электролита, кг, не более – 540,0

с электролитом, кг, не более – 710,0

Батарея 36ТНЖ-300-У2,     масса: без электролита, кг, не более – 470,0

с электролитом, кг, не более – 650,0

Рисунок В.10

Батарея 27ТНЖ-320-У2, масса: без электролита, кг, не более – 360,0

с электролитом, кг, не более – 475,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.11

Батарея 40ТНЖ-400М-У2, масса: без электролита, кг, не более – 700,0

с электролитом, кг, не более – 930,0

Рисунок В.12

Батарея 36ТНЖ-450-У2, I вариант,   масса: без электролита, кг, не более – 700,0

с электролитом, кг, не более – 900,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.13

Батарея 40ТНЖ-450-У2, I вариант,  масса: без электролита, кг, не более – 730,0

с электролитом, кг, не более – 970,0

Батарея 40ТНЖ-500-У2, I вариант,  масса: без электролита, кг, не более – 750,0

с электролитом, кг, не более – 970,0

Рисунок В.14

Батарея 24ТНЖ-525-У2, масса: без электролита, кг, не более – 560,0

с электролитом, кг, не более –732,0

Батарея 24ТНЖ-600-У2, масса: без электролита, кг, не более – 560,0

с электролитом, кг, не более –732,0

Продолжение приложения В

Рисунок В.15

Батарея 36ТНЖ-600-У2, 		масса: без электролита, кг, не более –840,0

с электролитом, кг, не более –1090,0

Рисунок В.16

Батареи 40ТНЖ-600-У2, 40ТНЖ-525-У2, масса: без электролита, кг, не более – 927,0

с электролитом, кг, не более – 1207,0

Продолжение приложения В

#### Рисунок В.17

Батарея 36ТНЖ-450-У2, II вариант,   масса: без электролита, кг, не более – 700,0

с электролитом, кг, не более – 900,0

#### Рисунок В.18

Батарея 40ТНЖ-450-У2, II вариант,   масса: без электролита, кг, не более – 730,0

с электролитом, кг, не более – 960,0

Батарея 40ТНЖ-500-У2, II вариант,  масса: без электролита, кг, не более – 750,0

с электролитом, кг, не более – 970,0

##### Приложение Г

(справочное)

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ

# ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

| Наименование оборудования и приборов | Класс точности | Обозначение стандарта, технических условий и других документов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вольтметр 2 Амперметр 3 Термометр 4 Весы для статического взвешивания 5 Мегомметр на 500 В 6 Штангенциркуль ШЦ-2-500-0,1 7. Вибростенд ВС-70 8 Линейка измеритель-ная металлическая 9 Секундомер 10 Трубка стеклянная диаметром 5-6 мм 11 Ареометр 12 Часы 13 Зарядно-разрядное устройство | 0,5 или выше 0,5 или выше обычный 0,5 3,0 1,5 | ГОСТ 8711-93 ГОСТ 8711-93 ГОСТ 28498-90 ГОСТ 29329-92 ГОСТ 23706-93 ГОСТ 166-89 ГОСТ 427-75 ТУ25-1819-0021-90 ГОСТ 18481-81 ГОСТ 3309-84 | с ценой деления не более 1°С |

Примечания

1 Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерений параметров в соответствии с требованиями технических условий.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

6

762

5

786

5

6

4

1

3

2

465

465

155

167

1002

501

501

167

155

1085

131

169

845

955

131

1048

169

845