Аккумуляторы и батареи

никель-кадмиевые герметичные призматические

серии KCSL

Для питания постоянным током шахтных головных светильников

и сигнализаторов метана.

Условные обозначения:

КС   - герметичные никель-кадмиевые призматические

аккумуляторы;

S      - со спеченными пластинами;

L      - длительный режим разряда;

М     - модифицированный аккумулятор;

цифры перед буквами - количество последовательно

соединенных  аккумуляторов в батарее;

цифры после букв - номинальная емкость (С5),А.ч.

Аккумуляторы и батареи работоспособны при разряде в диапазоне температур от минус 20(C до плюс 50(C в условиях эксплуатации группы М19 ГОСТ 30631-99. Климатическое исполнение У, категория 5 по ГОСТ 15150-69.

Конструкция

Аккумулятор состоит из блоков положительных и отрицательных электродов, помещенных в стальной бак. Отрицательный вывод аккумулятора выведен на бак, а положительный – на борн, изолированный от бака.

В аккумуляторе применены положительные электроды металлокерамической конструкции и отрицательные электроды прессованной конструкции. Сепаратором является полипропиленовый волокнистый материал.

Активным веществом положительного электрода является гидрат закиси никеля Ni(OH)2, а отрицательного – гидрат окиси кадмия Cd(OH)2. В качестве электролита применяется раствор калия гидрата окиси плотностью 1,22 г/см3 с добавкой лития гидроокиси. Донное пространство аккумулятора заполнено активным углем, контактирующим через корпус с блоком отрицательных электродов, что способствует улучшению газопоглощения и снижению давления в аккумуляторе при заряде.

Батарея состоит из трех последовательно соединенных между собой стальными перемычками аккумуляторов соответствующей емкости (11, 13 или 15 А.ч.), установленных в пластмассовые каркасы, или скрепленных между собой липкой лентой. Аккумуляторы в батарее изолированы друг от друга винипластовыми прокладками.

Аккумуляторы и батареи не выделяют газ и электролит и могут эксплуатироваться в любом положении в пространстве. Аккумуляторы и батареи выпускаются в разряженном состоянии.

Технические характеристики

Заряд аккумулятора (батареи) проводится постоянным током 0,1С5А в течение 12 часов. Разряд проводится постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0В для аккумуляторов и 3,0В – для батарей. Возможны другие способы и режимы заряда и разряда изделий по согласованию с заводом  - изготовителем аккумуляторов. Электрические параметры, габаритные размеры и масса изделий должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 1, при температуре окружающей среды (20+5)(C.

Таблица 1 Основные технические характеристики аккумуляторов и батарей серии KCSL

| Наименование изделия | Обозначение технических условий | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В | Габаритные размеры, LxBxH, мм | Масса, кг | Режим заряда | Режим разряда | Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии, А.ч. | Ток подзаряда, mA | Рабочий интервал температур, градусов (0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ток, А | Продолжительность, ч | Ток, А | Продолжительность, ч | Конечное напряжение, В |  |  | от | до |
| KCSL11 | ИЛТГ.563344.011 ТУ | 11 | 1,2 | 34,5х50х129 | 0,482 | 1,1 | 12 | 2,2 | 5 | 1,0 | 7,15 | 40 | минус 20 | плюс 50 |
| 3KCSL11 |  | 11 | 3,6 | 105,4х51,5х131 | 1,5 | 1,1 | 12 | 2,2 | 5 | 3,0 | 7,15 |  |  |  |
| KCSL13 |  | 13 | 1,2 | 34,5х50х129 | 0,482 | 1,3 | 12 | 2,6 | 5 | 1,0 | 8,45 |  |  |  |
| 3KCSL13 |  | 13 | 3,6 | 105,4х52х131 | 1,5 | 1,3 | 12 | 2,6 | 5 | 3,0 | 8,45 |  |  |  |
| KCSL15 |  | 15 | 1,2 | 34,5х50х129 | 0,487 | 1,5 | 12 | 3,0 | 5 | 1,0 | 9,75 |  |  |  |
| 3KCSL15 |  | 15 | 3,6 | 105,4х51,5х131 | 1,52 | 1,5 | 12 | 3,0 | 5 | 3,0 | 9,75 |  |  |  |

Аккумуляторы и батареи работоспособны в режиме постоянного подзаряда током (0,04(0,01)А.

Емкость аккумуляторов и батарей, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C, составляет:

- разряженных при температуре минус (18(2)(C – не менее 0,6С5А.ч.;

- разряженных при температуре (48(2)(C – не менее 0,75С5А.ч.;

- после хранения в заряженном состоянии в течение 28 суток – не менее 0,65С5А.ч.

Наработка аккумуляторов и батарей – не менее 700 циклов в режиме циклирования и не менее 40 000 часов – в режиме постоянного подзаряда.

Заряженные аккумуляторы (батареи) выдерживают:

- перезаряд током 0,03С5А при температуре окружающей среды (20+5)0С в течение 28 суток (емкость не менее 0,85С5А.ч.);

- длительный заряд током 0,02С5А в течение 91 суток (емкость не менее 0,85С5А.ч.).

Аккумуляторы и батареи стойки к воздействию механических ударов многократного действия и повышенной относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 350С.

| Гарантии изготовителя Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей – 2 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей: - в режиме постоянного подзаряда - 2 года со дня ввода в эксплуатацию; - в режиме циклирования - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. | Габариты аккумуляторов |
| --- | --- |