#### Аккумуляторы свинцово-кислотные стационарные

#### серии БП

Для комплектования  батарей, используемых в качестве источников постоянного тока

на объектах энергетики, связи и т.д.

### Условные обозначения:

первое число – количество положительных электродов в аккумуляторе;

БП – тип положительных электродов – большой поверхности;

второе число – номинальная емкость аккумулятора (С10) А.ч.).

## Конструкция

## Аккумуляторы свинцовые стационарные серии БП (по международной классификации GroE) обладают очень низким внутренним сопротивлением, что обеспечивает исключительно стабильное напряжение при больших токах в режимах короткого разряда.

Аккумуляторы свинцовые стационарные серии БП (по международной классификации GroE) обладают очень низким внутренним сопротивлением, что обеспечивает исключительно стабильное напряжение при больших токах в режимах короткого разряда.

Аккумуляторы изготавливаются в собранном виде с положительными электродами большой поверхности и отрицательными намазными (пастированными) электродами. Электроды собраны в блок и приварены ушками к мостам из свинцового сплава, имеющими выводные борны для подключения и выходящие наружу через отверстия в крышке. Положительные электроды боковыми выступами опираются на заплечики бака, отрицательные – на донные опоры призмы. Крайними в блоке являются отрицательные электроды. Разнополярные электроды изолированы друг от друга листами ребристого пористого материала (сепараторы). Аккумуляторы данного типа выпускаются емкостью от 75 до 2600 А.ч.

Корпус и крышка аккумулятора выполнены из пластмассы и герметично соединены между собой. Корпус выполнен из прозрачного материала. На корпусе имеются отметки (max ( и (min(, позволяющие визуально контролировать уровень электролита. Электролитом для заливки аккумуляторов является раствор серной кислоты ГОСТ 667-73 сорт высший в дистиллированной воде ГОСТ 6709-72. Плотность электролита 1,22 ( 0,005г/см3. Аккумуляторы снабжены фильтр-пробками, задерживающими аэрозоли серной кислоты при эксплуатации в режиме постоянного подзаряда с напряжением не выше 2,25В и в режиме заряда при напряжении 2,4В на аккумулятор. Фильтр-пробки обеспечивают работу аккумуляторов без доливки дистиллированной воды в течение 3(5 лет. Межэлементное соединение – болтовое с применением медных изолированных перемычек.

Категория размещения 4.2 для работы при температуре от плюс 5 до плюс 45(С. Аккумуляторы  стойки к воздействию изменения температуры окружающей среды от минус 40 до  плюс 50(С при  транспортировании.

Аккумуляторы сейсмостойкие, т.е. сохраняют работоспособность при сейсмических воздействиях со значениями ускорений 0,9g в горизонтальном направлении и 0,6g в вертикальном направлении.

Аккумуляторы выпускаются в одной из следующих модификаций на момент поставки потребителю: с разряженными электродами и

без электролита, в сухозаряженном состоянии без электролита, заполненные электролитом и полностью заряженные. В эксплуатации различие указанных модификаций заключается только в методиках введения аккумуляторов в действие, что отражено в руководстве по эксплуатации. Модификация определяется договором по согласованию потребителя и изготовителя.

Аккумуляторы обладают длительным сроком службы и максимальной надежностью.

Технические характеристики аккумуляторов серии БП

Таблица 1

| Тип изделия | Габаритные размеры, мм | Число пар выводов | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н |  | без электролита | c электролитом |
| 3БП 75 | 155 | 184 | 410 | 1 | 10,8 | 17,5 |
| 4БП 100 |  |  |  |  | 13,2 | 19,7 |
| 5БП 125 |  |  |  |  | 15,6 | 21,9 |
| 6БП 150 |  |  |  |  | 18,0 | 24,1 |
| 7БП 175 |  |  |  |  | 20,4 | 26,3 |
| 8БП 200 | 230 |  |  |  | 23,5 | 33,2 |
| 9БП 225 |  |  |  |  | 25,9 | 35,4 |
| 10БП 250 |  |  |  |  | 28,3 | 37,6 |
| 11БП 275 |  |  |  |  | 30,7 | 39,8 |
| 12БП 300 |  |  |  |  | 33,1 | 42,0 |
| 13БП 325 | 340 |  |  | 2 | 38,2 | 52,5 |
| 14БП 350 |  |  |  |  | 40,6 | 54,7 |
| 15БП 375 |  |  |  |  | 43,0 | 56,9 |
| 16БП 400 |  |  |  |  | 45,4 | 59,1 |
| 17БП 425 |  |  |  |  | 47,8 | 61,3 |
| 18БП 450 |  |  |  |  | 50,2 | 63,5 |
| 5БП 500 | 270 | 330 | 590 | 1 | 59,0 | 95,0 |
| 6БП 600 |  |  |  |  | 68,9 | 104,0 |
| 7БП 700 |  |  |  | 2 | 78,8 | 113,0 |
| 8БП 800 |  |  |  |  | 88,7 | 122,0 |
| 9БП 900 |  |  |  |  | 98,6 | 131,0 |
| 10БП 1000 |  |  |  |  | 108,5 | 140,0 |
| 11БП 1100 |  |  |  |  | 118,4 | 149,0 |
| 12БП 1200 | 350 |  |  | 3 | 128,6 | 170,0 |
| 13БП 1300 |  |  |  |  | 138,5 | 179,0 |
| 14БП 1400 |  |  |  |  | 148,4 | 188,0 |
| 15БП 1500 |  |  |  |  | 158,3 | 197,0 |
| 16БП 1600 | 440 |  |  |  | 170,0 | 222,0 |
| 17БП 1700 |  |  |  |  | 179,9 | 231,0 |
| 18БП 1800 |  |  |  |  | 189,8 | 240,0 |
| 19БП 1900 |  |  |  |  | 199,7 | 249,0 |
| 20БП 2000 |  |  |  |  | 209,6 | 258,0 |
| 21БП 2100 | 530 |  |  | 4 | 221,8 | 285,0 |
| 22БП 2200 |  |  |  |  | 231,7 | 294,0 |
| 23БП 2300 |  |  |  |  | 241,6 | 303,0 |
| 24БП 2400 |  |  |  |  | 251,5 | 312,0 |
| 25БП 2500 | 575 |  |  |  | 259,0 | 325,0 |
| 26БП 2600 |  |  |  |  | 268,9 | 334,0 |

Электрические характеристики аккумуляторов серии БП

Таблица 2

| Тип аккумуля- тора | Режим разряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | часы | минуты | часы | минуты |
|  | 10 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 10 |
|  | Конечное напряжение разряда, В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,80 | 1,75 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядный ток, А | Емкость С (номинальная) / С (фактическая), Ач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3БП 75 | 7,5 | 13,8 | 20,4 | 46,0 | 75,0 | 108,0 | 134,0 | 195,0 | 75 /83 | 69 /76 | 61 /67 | 46 /51 | 37,5 | 27,0 | 22,3 |
| 4БП 100 | 10,0 | 18,4 | 27,2 | 61,2 | 101,0 | 144,0 | 179,0 | 260,0 | 100 /110 | 92 /101 | 82 /90 | 61 /67 | 50,5 | 38,0 | 29,8 |
| 5БП 125 | 12,5 | 23,0 | 33,9 | 76,4 | 125,0 | 180,0 | 223,0 | 325,0 | 125 /138 | 115 /127 | 102 /112 | 76 /84 | 62,5 | 45,0 | 37,2 |
| 6БП 150 | 15,0 | 27,6 | 40,9 | 91,5 | 150,0 | 216,0 | 268,0 | 390,0 | 150 /165 | 138 /152 | 123 /135 | 92 /101 | 75,0 | 54,0 | 44,7 |
| 7БП 175 | 17,5 | 32,2 | 47,6 | 106,7 | 176,0 | 252,0 | 312,0 | 455,0 | 175 /193 | 161 /177 | 143 /157 | 107 /118 | 88,0 | 63,0 | 52,0 |
| 8БП 200 | 20,0 | 36,8 | 54,3 | 122,0 | 201,0 | 288,0 | 357,0 | 520,0 | 200 /220 | 184 /202 | 163 /179 | 122 /134 | 100,5 | 72,0 | 59,5 |
| 9БП 225 | 22,5 | 41,4 | 61,4 | 137,0 | 226,0 | 324,0 | 402,0 | 585,0 | 225 /248 | 207 /228 | 184 /202 | 137 /151 | 113,0 | 81,0 | 67,0 |
| 10БП 250 | 25,0 | 46,0 | 68,2 | 153,0 | 250,0 | 360,0 | 446,0 | 650,0 | 250 /275 | 230 /253 | 205 /226 | 153 /168 | 125,0 | 90,0 | 74,3 |
| 11БП 275 | 27,5 | 50,6 | 74,9 | 168,0 | 276,0 | 396,0 | 491,0 | 715,0 | 275 /303 | 253 /278 | 225 /248 | 168 /185 | 138,0 | 99,0 | 81,8 |
| 12БП 300 | 30,0 | 55,2 | 81,6 | 183,0 | 301,0 | 432,0 | 536,0 | 780,0 | 300 /330 | 276 /304 | 245 /270 | 183 /201 | 150,5 | 108,0 | 89,3 |
| 13БП 325 | 32,5 | 59,8 | 88,3 | 199,0 | 325,0 | 468,0 | 580,0 | 845,0 | 325 /358 | 299 /329 | 265 /292 | 199 /219 | 162,5 | 117,0 | 96,7 |
| 14БП 350 | 35,0 | 64,4 | 95,0 | 213,0 | 352,0 | 504,0 | 625,0 | 910,0 | 350 /385 | 322 /354 | 285 /314 | 213 /234 | 176,0 | 126,0 | 104,2 |
| 15БП 375 | 37,5 | 69,0 | 102,3 | 229,0 | 376,0 | 540,0 | 670,0 | 975,0 | 375 /413 | 345 /380 | 307 /337 | 229 /252 | 188,0 | 135,0 | 111,7 |
| 16БП 400 | 40,0 | 73,6 | 109,0 | 245,0 | 400,0 | 576,0 | 714,0 | 1040,0 | 400 /440 | 368 /405 | 327 /360 | 245 /270 | 200,0 | 144,0 | 119,0 |
| 17БП 425 | 42,5 | 78,2 | 115,8 | 259,0 | 427,0 | 612,0 | 759,0 | 1105,0 | 425 /468 | 391 /430 | 347 /382 | 259 /285 | 213,5 | 153,0 | 126,5 |
| 18БП 450 | 45,0 | 82,8 | 122,5 | 275,0 | 451,0 | 648,0 | 804,0 | 1170,0 | 450 /495 | 414 /455 | 368 /405 | 275 /303 | 225,5 | 162,0 | 134,0 |
| 5БП 500 | 50,0 | 91,6 | 132,8 | 285,0 | 453,0 | 571,0 | 702,0 | 955,0 | 500 /550 | 458 /504 | 398 /438 | 285 /314 | 226,5 | 143,0 | 117,0 |
| 6БП 600 | 60,0 | 109,8 | 159,4 | 342,0 | 541,0 | 685,0 | 843,0 | 1146,0 | 600 /660 | 549 /604 | 478 /526 | 342 /376 | 270,5 | 171,0 | 140,5 |
| 7БП 700 | 70,0 | 128,0 | 185,8 | 399,0 | 632,0 | 800,0 | 983,0 | 1338,0 | 700 /770 | 640 /704 | 557 /613 | 399 /439 | 316,0 | 200,0 | 163,8 |
| 8БП 800 | 80,0 | 146,4 | 212,4 | 456,0 | 722,0 | 914,0 | 1123,0 | 1529,0 | 800 /880 | 732 /805 | 637 /701 | 456 /502 | 361,0 | 228,0 | 187,2 |
| 9БП 900 | 90,0 | 164,8 | 239,0 | 513,0 | 812,0 | 1028,0 | 1264,0 | 1720,0 | 900 /990 | 824 /906 | 717 /789 | 513 /564 | 406,0 | 257,0 | 211,0 |
| 10БП 1000 | 100,0 | 183,0 | 265,5 | 570,0 | 902,0 | 1142,0 | 1404,0 | 1911,0 | 1000 /1100 | 915 /1007 | 796 /876 | 570 /627 | 451,0 | 286,0 | 234,0 |
| 11БП 1100 | 110,0 | 201,2 | 291,8 | 627,0 | 972,0 | 1257,0 | 1545,0 | 2102,0 | 1100 /1210 | 1006 /1107 | 875 /963 | 627 /690 | 486,0 | 314,0 | 258,0 |
| 12БП 1200 | 120,0 | 219,6 | 318,7 | 684,0 | 1083,0 | 1371,0 | 1685,0 | 2293,0 | 1200 /1320 | 1048 /1153 | 956 /1052 | 684 /752 | 541,5 | 343,0 | 281,0 |
| 13БП 1300 | 130,0 | 238,0 | 345,2 | 741,5 | 1173,0 | 1485,0 | 1826,0 | 2484,0 | 1300 /1430 | 1190 /1309 | 1035,6 | 742 /816 | 586,5 | 371,0 | 304,0 |
| 14БП 1400 | 140,0 | 256,2 | 371,8 | 798,6 | 1263,0 | 1599,0 | 1966,0 | 2675,0 | 1400 /1540 | 1281 /1409 | 1115 /1227 | 799 /879 | 631,5 | 400,0 | 328,0 |
| 15БП 1500 | 150,0 | 274,4 | 398,4 | 855,6 | 1354,0 | 1714,0 | 2106,0 | 2866,0 | 1500 /1650 | 1372 /1509 | 1195 /1315 | 856 /942 | 677,0 | 428,0 | 351,0 |
| 16БП 1600 | 160,0 | 292,8 | 425,0 | 913,0 | 1444,0 | 1828,0 | 2247,0 | 3216,0 | 1600 /1760 | 1464 /1610 | 1275 /1403 | 913 /1004 | 722,0 | 457,0 | 374,0 |
| 17БП 1700 | 170,0 | 311,2 | 451,5 | 972,0 | 1534,0 | 1942,0 | 2387,0 | 3248,0 | 1700 /1870 | 1556 /1712 | 1355 /1490 | 972 /1069 | 767,0 | 486,0 | 398,0 |
| 18БП 1800 | 180,0 | 329,4 | 478,1 | 1027,0 | 1659,0 | 2056,0 | 2528,0 | 3440,0 | 1800 /1980 | 1647 /1812 | 1434 /1577 | 1027 /1130 | 829,5 | 514,0 | 421,0 |
| 19БП 1900 | 190,0 | 347,6 | 504,6 | 1084,0 | 1715,0 | 2171,0 | 2687,0 | 3631,0 | 1900 /2090 | 1738 /1912 | 1514 /1665 | 1084 /1192 | 857,5 | 543,0 | 448,0 |

Продолжение Таблицы 2

| Тип аккумуля- тора | Режим разряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | часы | минуты | часы | минуты |
|  | 10 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 10 |
|  | Конечное напряжение разряда, В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,80 | 1,75 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядный ток, А | Емкость Сном. / Сфакт., Ач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20БП 2000 | 200,0 | 366,0 | 531,2 | 1141,0 | 1805,0 | 2285,0 | 2809,0 | 3822,0 | 2000 /2200 | 1830 /2013 | 1594 /1753 | 1141 /1255 | 902,5 | 571,0 | 468,0 |
| 21БП 2100 | 210,0 | 384,4 | 557,8 | 1198,0 | 1895,0 | 2399,0 | 2949,0 | 4013,0 | 2100 /2310 | 1922 /2114 | 1673 /1840 | 1198 /1318 | 947,5 | 600,0 | 492,0 |
| 22БП 2200 | 220,0 | 402,6 | 584,2 | 1255,0 | 2006,0 | 2513,0 | 3089,0 | 4204,0 | 2200 /2420 | 2013 /2214 | 1753 /1928 | 1255 /1380 | 1003,0 | 628,0 | 515,0 |
| 23БП 2300 | 230,0 | 420,8 | 610,8 | 1312,0 | 2076,0 | 2628,0 | 3230,0 | 4395,0 | 2300 /2530 | 2104 /2314 | 1832 /2015 | 1312 /1443 | 1038,0 | 657,0 | 538,0 |
| 24БП 2400 | 240,0 | 439,2 | 637,4 | 1369,0 | 2166,0 | 2742,0 | 3370,0 | 4586,0 | 2400 /2640 | 2196 /2416 | 1912 /2103 | 1369 /1506 | 1083,0 | 686,0 | 562,0 |
| 25БП 2500 | 250,0 | 457,6 | 663,9 | 1426,0 | 2256,0 | 2856,0 | 3511,0 | 4777,0 | 2500 /2750 | 2288 /2517 | 1992 /2191 | 1426 /1569 | 1128,0 | 714,0 | 585,0 |
| 26БП 2600 | 260,0 | 475,8 | 690,5 | 1483,0 | 2346,0 | 2970,0 | 3651,0 | 4968,0 | 2600 /2860 | 2384 /2622 | 2072 /2280 | 1483 /1631 | 1173,0 | 742,0 | 608,0 |

Допустимый срок сохраняемости аккумуляторов без электролита – 4 года, при этом срок сохраняемости сухозаряженности аккумуляторов в сухозаряженном состоянии, без электролита составляет 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Полный средний срок службы аккумуляторов в режиме постоянного подзаряда при температуре электролита 20(С и напряжении подзаряда 2,23В на аккумулятор не менее 25 лет.