Щелочные никель-кадмиевые

герметичные аккумулятор НКГ-8К и батарея 20НКГ-8К

Предназначены для питания постоянным током различной

электротехнической аппаратуры, светильников,

агрегатов аварийного питания, сигнализации.

Условные обозначения:

НК	 - электрическая система аккумулятора

(никель - кадмиевая);

Г	 - герметичный аккумулятор;

К	 - аккумулятор предназначен для работы на 		средних и коротких режимах разряда;

цифры перед буквами - количество последовательно соединенных  аккумуляторов в  батарее;

цифры после букв  - номинальная емкость (С5), А.ч.

Климатическое исполнение аккумулятора ОМ, категория 3 по ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение батареи Т категории 4 по ГОСТ 15150-69.

Конструкция

Аккумулятор НКГ-8К имеет прямоугольную форму. Бак и крышка выполнены из нержавеющей стали, в декоративных целях предусмотрено их покрытие эпоксидной эмалью.

В бак помещен блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных металлокерамических электродов, изолированных друг от друга сепаратором. Одноименные электроды блока приварены к борнам. Борны изолированы от бака втулками из полиамидной смолы. Места выводов борнов на крышке герметизированы с помощью торовых резиновых колец и втулок.

Блок электродов изолирован от бака винипластовой прокладкой.

В качестве электролита в аккумуляторе применяется раствор едкого калия с добавкой едкого лития, который преимущественно находится в порах электродов и сепаратора.

Аккумулятор работоспособен при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45(C при разряде; относительной влажности окружающего воздуха до 98% при температуре 35(C и более низких температурах без конденсации влаги; при и после воздействия вибрационных и ударных нагрузок.

Аккумулятор обеспечивает работу в следующих режимах:

а) постоянный режим ( в течение всего срока эксплуатации) – ежесуточный контрольный разряд током 1,25А длительностью до 2 мин с полным восстановлением емкости в течение суток путем постоянного подзаряда током 40 +  6мА при температуре окружающего воздуха от 5 до 45(C;

б) аварийный режим - разряд на нагрузку током 1,25А: длительностью до 3 часов при температуре окружающего воздуха от 5 до 45(C; длительностью до 2 час при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 5(C; длительностью не менее 1 час при температуре  окружающего воздуха от минус 20 до минус 40(C с полным восстановлением емкости в течение 10 суток путем постоянного подзаряда током 40 +  6 мА при температуре окружающего воздуха от 5 до 45(C. Аккумулятор обеспечивает работу в режиме постоянного подзаряда током 40+6мА, при температуре окружающего воздуха от 5(C до 45(C.

Завод выпускает батарею 20НКГ-8К, состоящую из 24 аккумуляторов НКГ-8К, соединенных последовательно никелированными медными перемычками и помещенных в корпусе (20 аккумуляторов работающих, а закороченные перемычками 4 аккумулятора являются запасными).

Корпус батареи выполнен из нержавеющей стали и имеет декоративное покрытие. Аккумуляторы изолированы друг от друга и от корпуса батареи винипластовыми прокладками и жестко закреплены в корпусе путем заливки компаундом.

Батарея обеспечивает работу в следующих режимах (сохраняя на выводах напряжение 22,0-29,5В):

а) режим А – до 40 разрядов в течение года током до 10А, продолжительностью до 70с с условно-равномерными интервалами между разрядами, в том числе – 10 последовательных разрядов в течение 7 суток без постоянного подзаряда;

б) режим Б – не более 3 разрядов в году током не менее 25А, продолжительностью 0,2с  в случае возникновения короткого замыкания в системе автоматического управления.

Батарея обеспечивает работу в режиме постоянного подзаряда током 25+4мА. Перерыв в подзаряде батареи в течение 1 месяца не должен превышать 72 часа.

Батарея работоспособна при температуре окружающего воздуха от 0 до 50(C 
(50(C кратковременно, с общей продолжительностью 60 суток за весь срок службы); относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающего воздуха 40(C; пониженном и повышенном атмосферном давлении (до 61,33кПа и до 166,64кПа); длительных наклонах до 50( и периодах  качки 3-14 секунд, при и после воздействия вибрационных и ударных нагрузок.

Возможна поставка аккумуляторов или батарей по индивидуальным требованиям заказчиков.

### Технические характеристики

Таблица 1

| Наименование изделия | Обозначение технических условий | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ток, А | Продолжи-тельность, ч | Ток, А | Продолжи-тельность, ч | Конечное напряжение, В |
| НКГ-8К | ТУ16-729.162-78 | 8 | 1,25 | 30,5х46,5х129 | 0,465 | 0,8 | 12 | 2 | 4 | 1,0 |
| 20НКГ-8К | ТУ16-729.163-78 | 8 | 25,0 | 358,5х203х151 | 16,0 | 0,8 | 13 | 2 | 4 | 22,0 |

Таблица 2

| Наименование изделия | Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии, А.ч. | Сопротивление изоляции, МОм | Ток подзаряда, mA | Рабочий интервал температур, градусов (0С) | Гарантийный срок хранения/ эксплуатации, лет | Назначение | Габариты аккумулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  |  |
| НКГ-8К | 5,2 | - | 40 | минус 40 | плюс 45 | 12 | Предназначен для питания специальных взрывозащищенных светильников |  |
| 20НКГ-8К | - | 20 | 25 | 0 | плюс 50 |  | Предназначена для обеспечения электроэнергией системы автоматического управления дизель-генераторов |  |